Załącznik nr 5 do SWZ

Zakup agregatów prądotwórczych 250–300 kVA – 2 szt.

(nr referencyjny: RIZ.271.13.2025/P)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Sprzęt musi być kompletny, wolny od wad fizycznych (m.in. konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych, technicznych) oraz prawnych, spełniającym poniższe wymagania:

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest zakup 2 szt. agregatów prądotwórczych 250 -300 kVA

- SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

- Przedmiotem zamówienia jest zakup (dostawa) 2 szt. agregatów prądotwórczych 250 -300 kVA spełniającego następujące parametry:

- dostawa we wskazane miejsce przez Zamawiajacego,

- szkolenie na miejscu magazynowania agregatów dla osób wskazanych przez Zamawiającego,

- moc znamionowa agregatu PRP: min. 200 KW/250 kVA,

- agregat wyprodukowany na terenie UE,

- wymagany jest 30 min test fabryczny agregatu pod obciążeniem 50% mocy PRP 
w towarzystwie Zamawiającego w miejscu produkcji agregatu - test wykonany na koszt Dostawcy,

- agregat zostanie dostarczony w obudowie zewnętrznej odpornej na warunki atmosferyczne z obsługą zewnętrzną,

- agregat musi posiadać możliwość załadunku wózkiem widłowym oraz dźwigiem,

- dwa wlewy paliwa umiejscowione po obu stronach agregatu w środku obudowy,

- drzwi umożliwiające dogodny dostęp do serwisowania silnika i prądnicy oraz obsługi sterownika,

- drzwi zamykane na klucz w celu zabezpieczenia,

- okienko wizyjne do sterownika odporne na promienie UV,

- z uwagi na miejsce magazynowania agregat nie może przekraczać wymiarów maksymalnych: szer. 1600 mm i dł. 4000 mm,

- zbiornik główny w agregacie o pojemności min. 990 l,

- minimalny czas pracy agregatu na zbiorniku zabudowanym w agregacie przy 100% mocy pobieranej 17 h,

- silnik diesel, min. 6 cylidrowy, o min. mocy 227 kW i pojemności 9,7 l,

- silnik wyposażony w elektroniczny regulator obrotów dla zwiększenia jakości częstotliwości G3,

- prądnica bezszczotkowa,

- prądnica wyposażona w system cyfrowej stabilizacji napięcia AVR +/- 0,25%,

- niski poziom zakłóceń THD <3%

- prąd startowy prądnicy 320% In,

- ramozbiornik z przestrzenią retencyjną,

- możliwość monitoring agregatu po karcie RS 485,

- sterownik zapewniający pamięć 350 zdarzeń,

- agregat przygotowany do pracy automatycznej i manualnej,

- wyposażenie standardowe agregatu: grzałka bloku silnika, ładowarka akumulatorów,

- na wyposażeniu agregatu zamontowane na obudowie gniazda odbioru pełnej mocy o min. prądzie 400 A oraz w komplecie wtyczki (zestaw gniazd i wtyczek tzw. system POWERLOOK),

- dostawa i uruchomienie w cenie agregatu,

- telefon alarmowy dostępny 24 H,

- agregat spełniający normy i dyrektywy:

Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE
Dyrektywa Niskonapięciowa 2014/35/UE
Kompatybilność Elektromagnetyczna 2014/30/UE
Dyrektywa Hałasowa 2000/14/WE
ISO 8528-1/2018, PN-ISO 8528-5/2022
PN-EN ISO 8528-13:2016
PN-EN 60204-1

- gwarancja na agregat min. 36 miesięcy z limitem 1000 mtg od dnia dostawy agregatu na miejsce wskazane przez Zamawiającego, koszty związane z utrzymaniem gwarancji w tym okresie ponosi Dostawa (ewentualne koszty przeglądów okresowych wymaganych przez producenta agregatu)

Dostawy będą wykonywane zgodnie z zapisami zawartymi w umowie, której wzór został załączony do SWZ.