Załącznik nr 1

Wytyczne instalacyjne ochrony przeciwpożarowej

Branża elektryczna

Projektant: 		mgr inż. Michał Stepnowski	upr nr MAZ/0038/PWOE/10

## PRZECIWPOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu został zlokalizowany przy wejściu głównym do budynku. Zastosowano przycisk z parą styków zwiernych NO w obudowie z szybką w wersji natynkowej w kolorze czerwonym. Przycisk należy połączyć z cewką wyzwalającą wyłącznika głównego za pomocą przewodu HDGs 2x1mm2.

## OŚWIETLENIE AWARYJNE

W budynku na korytarzach, klatkach schodowych oraz pomieszczeniach użytkowych zaprojektowano oświetlenie awaryjne zgodnie z wymaganiami normy PN-EN-1838: 2005 oraz PN EN-50172. Według norm natężenie oświetlenia na drodze ewakuacyjnej o szerokości do 2m nie może być mniejsze niż 1lx przy podłodze. Oprawy oświetlenia ewakuacyjnego zainstalowane będą przy każdych drzwiach wyjściowych oraz w miejscach potencjalnie niebezpiecznych jak schody, miejsca zmiany poziomu i kierunku drogi ewakuacyjnej, miejsca za wyjściami ewakuacyjnymi na zewnątrz budynku jak również w miejscach gdzie zlokalizowane zostaną urządzenia bezpieczeństwa jak hydranty, przyciski pożarowe itp.

Należy wykonać podświetlone znaki ewakuacyjne przy wszystkich drzwiach ewakuacyjnych i na drogach ewakuacyjnych tak, aby w każdym miejscu drogi ewakuacyjnej był widoczny, co najmniej jeden znak ewakuacyjny. Wymiary opraw z piktogramami ewakuacyjnymi powinny odpowiadać wymiarom znaków ewakuacyjnych, zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy. Czas podtrzymania 1h.

Oprawy wyposażone będą w moduły o czasie podtrzymania nie krótszym niż 1 godzina z funkcją Autotest.

Na drogach ewakuacyjnych oprawy zapewniają oświetlenie na poziomie minimum 1lx oraz wymaganą normą widoczność podświetlanych opraw wskazujących zmianę kierunku drogi ewakuacyjnej, kierunek dojścia do wyjścia ewakuacyjnego oraz wyjścia ewakuacyjne.

Zasilanie opraw wykonać przewodem NHXH 3x15mm2.

## INSTALACJA SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU SSP

Projektuje się, że na system sygnalizacji pożarowej budynku złożą się: detekcja dymu oraz ręczne ostrzegacze pożarowe w częściach wspólnych budynku (wyjścia z obiektów), sterowanie instalacją bytową w przypadku alarmu II stopnia, sterowanie instalacjami przeciwpożarowymi, powiadomienie odpowiedzialnych służb recepcji/dozoru (informacja zawierająca lokalizację pożaru), powiadomienie PSP w przypadku alarmu II stopnia.

### 1.3.1 INFORMACJE OGÓLNE

Normy i rozporządzenia:

- PKN-CEN/TS 54-14:2020 - Systemy sygnalizacji pożarowej - Część 14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t. j. Dz. U. 2009 nr 178 poz. 1380)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 80, poz. 563)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690 z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (dz. u. nr 143, poz. 1002)

- „Zasady projektowania instalacji sygnalizacji pożarowej", wydane przez CNBOP, autor opracowania: mgr inż. J. Ciszewski, Warszawa 1994 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych - Tom V - Instalacje elektryczne”, wyd. C.O.B.R.I. i U.E. Elektromontaż Warszawa.

- Rozporządzenie MSWiA z dn. 07.06.2010 w sprawie Ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

- Dokumentacja Techniczno Ruchowa Urządzeń.

- Ekspertyza Techniczna z listopada 2015 r. dotycząca rozwiązań zastępczych w trybie § 2 ust. 3a rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (dz.u. nr 75, poz. 690, z późn. zm.) dla adaptacji dotyczącej rozwiązań zastępczych w trybie § 2 ust. 3a rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (dz.u. nr 75, poz. 690, z późn. zm.)

# 1.2.2 OPIS ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH SYSTEMU SAP ORAZ ODDYMIANIA

Opracowanie obejmuje wykonanie projektu ww. instalacji oraz dobór urządzeń. Wszystkie zostaną objęte ochroną przy wykorzystaniu optycznych czujek dymu oraz przycisków ROP.

Projektuje się systemu adresowalny, w którym urządzenia pracują w liniach dozorowych pętlowych. Zastosowany system umożliwia wykonanie instalacji, w której mogą pracować następujące urządzenia: adresowalne optyczne czujki dymu, elementy wielowyjściowe, adresowalne ręczne ostrzegacze pożarowe. Wszystkie urządzenia zastosowane w instalacji są zgodne z wymaganiami przedmiotowych norm i posiadają certyfikat uprawnionej jednostki certyfikującej.

System sygnalizacji pożaru zbudowany będzie w oparciu centrale. Centrala sygnalizacji pożarowej jest urządzeniem integrującym wszystkie elementy pracujące w adresowalnym systemie automatycznego wykrywania pożarów. Centrala koordynuje pracę urządzeń w systemie oraz podejmuje decyzję o zainicjowaniu alarmu pożarowego, wysterowaniu urządzeń sygnalizacyjnych i przeciwpożarowych oraz o przekazaniu informacji do centrum monitorowania lub systemu nadzoru.

Pomieszczenie, w którym zostaną zamontowane centrale powinno zapewniać odpowiednią ochronę przed wpływami środowiska, odpowiednie warunki temperaturowe, wilgoci, oświetleniowe.

Pętlowy system pracy linii eliminuje uszkodzenia w instalacji w postaci przerwy lub zwarcia fragmentu linii. Dodatkowo centrala kontroluje i sygnalizuje przekroczenie dopuszczalnych parametrów rezystancji i pojemności przewodów linii dozorowej.

# Konfiguracja systemu SAP.

System wykrywania i sygnalizacji pożaru będzie miał za zadanie wykryć zagrożenie pożarowe poprzez czujki dymu, potwierdzone przyciskiem ROP.. Elementy systemu SAP umieszczone są na pętlach adresowalnych, redundantnych. Pętle zostały oparte na urządzeniach przewodowych.

# Dobór detektorów.

Jako podstawowy detektor przewidziano:

- optyczną czujkę dymu, która ze swojej zasady działania i wynikającego z tego zakresu widmowego wykrywanych dymów, reaguje już na pierwsze symptomy pożaru – dym, w szerokim jego zakresie widmowym (cząstki widzialne i niewidzialne). Pozwala to na wykrycie pożaru w jego wczesnej fazie i umożliwia podjęcie akcji gaśniczej za pomocą podręcznych środków gaśniczych – jeszcze przed pełnym rozwojem pożaru.

- czujkę ciepła (temperatury) przeznaczoną do wykrywania zagrożenia pożarowego w pomieszczeniach, w których w pierwszej fazie pożaru może nastąpić szybki przyrost temperatury lub temperatura może przekroczyć określony niebezpieczny poziom.

# 1.2.3 ORGANIZACJA ALARMOWANIA

Zgodnie z warunkami ochrony przeciwpożarowej dla budynku będącego przedmiotem opracowania system sygnalizacji alarmu pożarowego będzie realizował dwustopniowy system alarmowania:

- automatycznie – za pomocą rozmieszczonych na stropach czujek, wywołujących samoczynnie (po wykryciu zagrożenia) tzw. alarmy I stopnia, skutkujące:

- uruchomieniem na panelu obsługi centralki pożarowej alarmu optyczno-akustycznego wymagającego zgłoszenia się obsługi monitoringu w czasie do 30 s (jeśli to nie nastąpi to centralka przechodzi automatycznie w stan alarmu II stopnia),

- koniecznością potwierdzenia lub skasowania uruchomionego samoczynnie alarmu (po sprawdzeniu fizycznym obiektu) w czasie do 180 s (jeśli to nie nastąpi to centralka przechodzi automatycznie w stan alarmu II stopnia),

- ręcznie – za pomocą ręcznych ostrzegaczy pożarowych (ROP), których naciśnięcie powoduje alarm II stopnia, powodujący reakcję opisaną powyżej.

# Sygnały alarmowe/techniczne

Przewiduje się następujące sygnały przekazane do systemu SAP:

- Wykrycie pożaru przez czujki dymu – pożar – bezpośrednio z pętli dozorowej

- Wciśnięcie przycisku ROP – pożar – bezpośrednio z pętli dozorowej

# Sygnały wykonawcze

Przewiduje się następujące sygnały wykonawcze oraz sterujące z systemu SAP:

- Odłączenie wentylacji bytowej

- Wysterowanie przejść zabezpieczonych kontrolą dostępu

# 1.2.4 ZASTOSOWANE ROZWIĄZANIA

# Centrala Sygnalizacji Pożaru

Centrala wyposażona jest w kolorowy, dotykowy ekran LCD. System umożliwia podłączenie 32 kontrolerów centrali, wyniesionych klawiatur i serwerów OPC. Sieciowanie central możliwe jest poprzez interfejs CAN, Ethernet lub poprzez światłowód. Z uwagi na modułowość centrali, w projekcie przewidziano moduły niezbędne dla funkcjonowania systemu (moduł BCM) oraz moduły pętlowe LSN0300, których ilość dostosowano do ilości zaprojektowanych pętli i rozłożenia elementów. Centralę należy również wyposażyć w moduł RML, z których wyjścia przekaźnikowe służyć będą do powiadomienia urządzenia UTA o alarmie pożarowym/uszkodzeniowym.

Centrala zasilana jest napięciem przemiennym 230V,50HZ, do zasilania przewidziano obwód z rozdzielni elektrycznej, należy zastosować przewód o odporności ogniowej (np. HDGs). Zaprojektowany system w przypadku braku zasilania pracuje na zasilaniu awaryjnym. System należy wyposażyć w akumulatory, zgodnie z poniższymi wyliczeniami. Akumulatory dobrano w taki sposób, aby zapewnić 72 godziny w stanie dozorowym i 30 minut w stanie alarmu. Centrala zasilana jest napięciem stałym 24V DC, zasilacz UPS centrali wraz z układem ładowania akumulatorów dostarcza napięcie do zasilania systemu i zasila wszystkie moduły funkcjonalne wchodzące w skład centrali.

| Napięcie pracy | 20 ÷ 30 VDC |
| --- | --- |
| Wyświetlacz | Kolorowy wyświetlacz TFT o przekątnej 14,5 cm |
| Panel sterowania | Ekran dotykowy |
| Interfejsy | Ethernet USB RS232 |
| Wejścia sygnałowe | 2 |
| Wymiary (wys. x szer. x gł.) | 638 mm x 440 mm x 149 mm |
| Ciężar | Ok. 20 kg |
| Temperatura pracy | -5°C ÷ 50°C |
| Temperatura przechowywania | -20°C ÷ +60°C |
| Stopień ochrony zgodnie z normą IEC 60529 | IP 30 |

### Elementy detekcyjne – czujki optyczne, czujki temperatury i ROPy

Zastosowano czujki optyczne. Zasada działania zastosowanego w projekcie detektora optycznego (detektor dymu) polega na pomiarze rozproszenia światła. Dioda LED wysyła światło do komory pomiarowej, gdzie zostaje ono absorbowane przez układ optyczny. W razie pożaru unoszący się dym przedostaje się do komory pomiarowej, powodując rozproszenie światła emitowanego przez diodę LED. Ilość światła trafiającego do fotodiody jest następnie przekształcana na odpowiedni sygnał elektryczny. Czujkę ciepła (temperatury) zaprogramowaną na pomiar różniczkowo-nadmiarowy przeznaczoną do wykrywania zagrożenia pożarowego w pomieszczeniach, w których w pierwszej fazie pożaru może nastąpić szybki przyrost temperatury lub temperatura może przekroczyć określony niebezpieczny poziom

Elementem uzupełniającym są dwustadiowe ręczne ostrzegacze pożarowe. W celu ręcznego uruchomienia systemu zaprojektowano ręczne ostrzegacze pożarowe. Przyciski ROP są przyciskami dwustadiowymi, tzn. w celu uruchomienia systemu należy zbić szybkę i wcisnąć przycisk. Dwustadiowość przycisku ROP eliminuje uruchomienie systemu spowodowane przypadkowym zbiciem szybki.

Przyciski należy montować na drogach ewakuacyjnych, w łatwo dostępnych (i widocznych) miejscach na wysokości ok.1,2m – 1,6m od poziomu posadzki.

Minimalne parametry czujek:

| Napięcie pracy | od 8,5 do 30 V DC |
| --- | --- |
| Pobór prądu | < 0,12 mA |
| Wyjście alarmowe | Wzrost natężenia (rezystancja alarmowa 820 Ω lub 470 Ω) |
| Wyjście wskaźnika | typu otwarty kolektor przełączający 0 V poprzez rezystancję 3,92 kΩ |
| Sygnalizacja optyczna | Dioda LED, czerwona |
| Wymiary |  |
| Bez podstawy | Ø 9,95 x 5,2 cm |
| Z podstawą | Ø 12 x 6,35 cm |
| Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne ABS |
| Kolor obudowy | Biały, podobny do RAL 9010, wykończenie matowe |
| Waga bez opakowania/z opakowaniem | ok. 80 g / ok. 120 g |

Minimalne parametry ręcznych ostrzegaczy pożarowych:

| Napięcie podczas pracy (VDC) | 24 (15–33) |
| --- | --- |
| Pobór prądu (mA) | 0,4 |
| Wymiary, szer. x wys. x gł. (mm) | 135 x 135 x 40 |
| Materiał obudowy | Tworzywo ASA |
| Kolory | Czerwony RAL 3001 Niebieski RAL 5005 Żółty RAL 1003 Zielony podobny do RAL 6002 |
| Masa (g) | Ok. 235 |
| Stopień ochrony (EN 60529) Typ H | IP 54 |

### Elementy Sterujące i monitorujące

Elementami odpowiedzialnymi za realizację sterowań i monitorowań są moduły, instalowane w pętlach dozorowych.

8 wyjściowy moduł wyposażony jest w 8 wyjść przekaźnikowych, niskonapięciowych. Maksymalna obciążalność styku przekaźnika wynosi 2A/30VDC. Moduł charakteryzuje się niskim poborem prądu i łatwością okablowania dzięki zaciskom zasilania.  Informacja o usterce przekazywana jest do centrali w przypadku zwarcia lub przerwy w pętli LSN.

## Sygnalizatory

W celu informowania użytkowników i osób przebywających w obiekcie o zagrożeniu pożarowym w projekcie przewidziano sygnalizatory pętlowe, adresowalne z podtrzymaniem bateryjnym. Przewiduje się zastosowanie sygnalizatorów akustycznych, wyposażonych w 32 różne sygnały, poziom ciśnienia akustycznego można ustawić w zakresie od 65 do 101 dB(A).

| Napięcie pracy | 15–33 V (prąd stały) |
| --- | --- |
| Pobór prądu |  |
| Tryb czuwania | < 1 mA |
| Alarm | ≤ 4.05 mA |
| Połączenia (wejście/wyjście) | 0,28–2,5 mm² |
| Wymiary (wys. x szer. x gł.) | 105 x 105 x 95 mm |
| Obudowa |  |
| Materiał | Tworzywo sztuczne, ABS |
| Kolor | czerwony, podobny do RAL 3001 biały, podobny do RAL 9010 |

# 1.2.5 BILANS ENERGETYCZNY SYSTEMU

Wymaganą, minimalną pojemność baterii akumulatorów rezerwowych centrali CSP należy obliczyć na podstawie wzoru:

Q = 1,25 x (I1 x Tdoz + I2 x 0,5 h)

gdzie:

Q – wymagana pojemność akumulatorów rezerwowych,

1,25 – współczynnik uwzględniający zmniejszanie się nominalnej pojemności akumulatorów w wyniku ich starzenia,

I1 – prąd rozładowania akumulatora podczas zaniku napięcia podstawowego – prąd w stanie dozorowania,

I2 – prąd pobierany przez centralę SSP (wraz z elementami do niej podłączonymi) w czasie alarmu pożarowego,

Tdoz – wymagany czas pracy systemu w stanie dozoru równy 4 h, 30 h lub 72 h (zależnie od warunków panujących na obiekcie podlegającemu ochronie).

Wszystkie urządzenia wchodzące w skład projektowanego systemu SAP posiadają aktualne certyfikaty zgodności Centrum Naukowo – Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie, dopuszczające do stosowania w ochronie przeciwpożarowej (wymaganie dla urządzeń sygnalizacji pożarowej).

# 1.2.6 OKABLOWANIE

Instalacje przewodową systemu sygnalizacji pożary oraz systemu oddymiania należy wykonać za pomocą certyfikowanych kabli, dedykowanych dla systemów sygnalizacji pożarowej, zgodnie z przepisami.

- Pętle dozorowe: kabel ekranowany typu YnTKSYekw 1x2x0,8 mm,

- Linie sterownicze: kabel HDGs PH90 3x1,5mm,

- Linie sygnalizacyjne: kabel HDGs PH90 2x1,5mm,

- Linie przycisków oddymiających: HTKSHekw 4x2x0,8

ułożonymi w miarę możliwości sposobu montażu:

- W rurkach instalacyjnych w przestrzeniach zamkniętych,

- W korytkach przewidzianych dla systemu sygnalizacji pożaru

- Pod tynkiem w pionowych zejściach instalacji,

- Na tynku w listwach.

Po wykonaniu instalacji należy przeprowadzić badania jej parametrów elektrycznych i dokonać sprawdzenia zachowania obowiązujących norm i przepisów.

Żyłę ekranu w przewodzie YnTKSYekw 1x2x0,8 łączyć we wszystkich elementach zgodnie z poszczególnymi DTR-mi. Ekran pętli musi zachować ciągłość, w centrali należy podłączyć tylko jedną stronę ekranu, drugą zaizolować i nie podłączać.

# 1.2.7 UWAGI DLA UŻYTKOWNIKA SYSTEMÓW

- Wykonawstwo i konserwację zaprojektowanego systemu należy zlecić wyspecjalizowanej firmie, która posiada odpowiednio przeszkolonych pracowników. Wykonawca oraz konserwator powinien być akceptowany przez producentów zastosowanych urządzeń.

- Po przekazaniu instalacji do eksploatacji należy zlecić w/w, stałą konserwację zapewniającą prawidłowość funkcjonowania systemu.

- Użytkownik systemu jest odpowiedzialny za prowadzenie zeszytu kontrolnego (dziennika operacyjnego), w którym należy zamieszczać wszystkie uwagi dotyczące pracy systemu:

- regularne kontrole instalacji i urządzeń,

- dokonywane naprawy, zmiany i uzupełnienia w instalacji,

- wszystkie alarmy: rzeczywiste, pozorowane, fałszywe oraz uszkodzenia.

- Osoby, którym powierzy się stałą obsługę centrali SSP, oddymiania oraz napowietrzania powinny zostać przeszkolone w zakresie niezbędnych czynności, które należy wykonać w przypadku pojawienia się jakiegokolwiek alarmu.

- Podczas prowadzenia prac (instalacyjno – montażowych) instalacji należy zapewnić:

- nadzór autorski,

- nadzór inwestorski (wskazany powinien zostać inspektor posiadający wiedzę w zakresie ochrony ppoż.).

- Odbiór instalacji powinien odbyć się po wykonaniu całego systemu zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną i ewentualnymi zmianami wpisanymi do dziennika budowy.

- Odbiór instalacji należy połączyć z przekazaniem instalacji do eksploatacji – w odbiorze powinien brać udział konserwator systemu, który sprawował będzie nadzór nad instalacją.

- Celowe jest dokonanie w trakcie odbioru sprawdzenia skuteczności działania systemu sygnalizacji 
i personelu obsługi. Dlatego też przeszkolenia personelu należy dokonać przed dniem odbioru instalacji SSP.

# 1.2.8 WYTYCZNE KONSERWACJI

Po przekazaniu systemów do eksploatacji należy przeprowadzać konserwacje urządzeń i instalacji 
w następujących odstępach czasu:

- sprawdzenie działania systemu SSP				- min. raz w roku.

- usuwanie ewentualnych awarii 					- na bieżąco.

Wszystkie sprawdzenia i naprawy należy odnotowywać w książce zdarzeń, podając datę, godzinę, rodzaj wykonanych prac oraz nazwisko i podpis osoby dokonującej wpisu.