| PROJEKT TECHNICZNY PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ |  |
| --- | --- |
| INWESTOR: Powiat Sochaczewski ul. marsz. J. Piłsudskiego 65 96-500 Sochaczew | NAZWA INWESTYCJI: |
|  | Budowa budynku warsztatów terapii zajęciowej i nauki wraz z budynkiem garażowo-gospodarczym przy ulicy Pasaż Duplickiego w Sochaczewie |
|  | ADRES INWESTYCJI: |
|  | ul. Pasaż Duplickiego, obręb Chodaków, gm. Sochaczew identyfikator działek : 142801_1.0001.976/126, 142801_1.0001.976/18 |
| JEDNOSTKA PROJEKTOWA: BBC Best Building Consultants sp. z o.o. sp. k. | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: |
|  | Kategoria IX - budynki oświaty Kategoria III – garaże do 2 stanowisk |
|  | FAZA PROJEKTU: |
|  | Projekt techniczny |
|  | SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU BUDOWLANEGO: |
|  | - Projekt zagospodarowania terenu 2. Projekt architektoniczno-budowlany 2.1 Załączniki projektu budowlanego 3. Projekt techniczny (nie stanowi załącznika do wniosku o pozwolenie na budowę) |
| BRANŻA: | SANITARNA |

| BRANŻA | PROJEKTANCI | NR UPRAWNIEŃ | PODPIS |
| --- | --- | --- | --- |
| Sanitarna | mgr inż. Arkadiusz Gużda | SLK/7502/PWBS/17, w spec. inst. sanitarnej |  |
|  | SPRAWDZAJĄCY | NR UPRAWNIEŃ | PODPIS |
| Sanitarna | mgr inż. Alicja Koszewar | LBS/0062/POOS/11, w spec. inst. sanitarnej |  |

| DATA OPRACOWANIA I SPRAWDZENIA PROJEKTU | Warszawa, 12.07.2022 |
| --- | --- |

##### OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że niniejszy projekt budowlany:

„BUDOWA BUDYNKU WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ I NAUKI PRZY ULICY PASAŻ DUPLICKIEGO, OBEJMUJĄCEJ DZIAŁKI NR. EW.: 976/126 ORAZ 976/18, OBRĘB CHODAKÓW”

zlokalizowanych w:

SOCHACZEW, PASAŻ DUPLICKIEGO

DZIAŁKI EW. NR: 976/126 I 976/18

OBRĘB 01 CHODAKÓW, GMINA SOCHACZEW

sporządzonego dla:

POWIAT SOCHACZEWSKI

UL. MARSZ. J. PIŁSUDSKIEGO 65

96-500 SOCHACZEW

w zakresie branży sanitarnej: projektu przyłącza kanalizacji sanitarnej

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT:

| Lp. | Imię i nazwisko | Podpis |
| --- | --- | --- |
| 1. | mgr inż. Arkadiusz GUŻDA nr uprawnień SLK/7502/PWBS/17 |  |

SPIS TREŚCI

OŚWIADCZENIE	2

I. ZESTAWIENIE RYSUNKÓW	4

I.	PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY	5

1.	INWESTYCJA	5

2.	ZLECENIODAWCA, INWESTOR	5

3.	PODSTAWA OPRACOWANIA	5

4.	PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA	5

II.	CZĘŚĆ OPISOWA	6

1.	ZAMIERZONY SPOSÓB UŻYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UŻYTKOWY	6

2.	UKŁAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA	6

III.	ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE:	6

1.	CHARAKTERYSTYKA ŚCIEKÓW SANITARNYCH POCHODZĄCYCH Z TERENU OPRACOWANIA	6

2.	BILANS ILOŚCIOWY ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH Z TERENU OPRACOWANIA	6

3.	TRASY PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ PRZEDSTAWIONO  W CAŁOŚCI NA SZKICU SYTUACYJNYM TERENU.	6

4.	ROBOTY ZIEMNE	7

5.	ZASTOSOWANE MATERIAŁY I URZĄDZENIA	10

8.1.1.	Rurociągi	10

8.1.2.	Obiekty sieciowe	10

6.	WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU	11

7.	WARUNKI BHP I P.POŻ.	11

8.	UWAGI KOŃCOWE	12

I. INFORMACJA BIOZ	14

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA	15

1.	Zakres i cel opracowania	15

2.	Zakres robót budowlanych	15

3.	Wykaz istniejących obiektów budowlanych mających wpływ na realizację inwestycji	16

4.	Zestawienie elementów zagospodarowania terenu które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi	17

5.	Wykaz przewidywanych zagrożeń, które mogą wystąpić podczas realizacji robót budowlanych	17

6.	Wytyczne dotyczące prowadzenia instruktażu dla pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych	17

7.	Opis środków technicznych organizacyjnych zapobiegającym niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych  w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie	18

# ZESTAWIENIE RYSUNKÓW

|  | Nr. | Nazwa | Skala | Strona |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PT_IS_01 | PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU | 1:500 |  |
|  | PT_IS_03 | PROFIL PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ | 1:100/1:500 |  |
|  | PT_IS_07 | SZCZEGÓŁ STUDNI DN1200 (KAN. SANITARNA) | - - - |  |

### PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

- INWESTYCJA

BUDOWA BUDYNKU WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ I NAUKI PRZY ULICY PASAŻ DUPLICKIEGO, OBEJMUJĄCEJ DZIAŁKI NR. EW.: 976/126 ORAZ 976/18, OBRĘB CHODAKÓW

- ZLECENIODAWCA, INWESTOR

Inwestor:

POWIAT SOCHACZEWSKI

UL. MARSZ. J. PIŁSUDSKIEGO 65

96-500 SOCHACZEW

- PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano w oparciu o następujące dokumentacje i opracowania stanowiące dane wyjściowe i część integralną:

zlecenie inwestora

wizja w terenie,

mapa do celów projektowych,

normy i przepisy.

- PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany przyłącza do kanalizacji sanitarnej.

Projekt zawierający następujące elementy:

Część opisowa:

Opis techniczny

Informacja BIOZ

Część rysunkowa:

Zestawienie rys. wg specyfikacji w opisie technicznym

### CZĘŚĆ OPISOWA

      - ZAMIERZONY SPOSÓB UŻYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UŻYTKOWY

- Odprowadzanie ścieków komunalnych do istniejącej sieci kanalizacji układ przestrzenny 
i program użytkowy forma architektoniczna:

Niniejsze opracowanie obejmuje budowę sieci kanalizacji od węzła S2.2 oraz B5 z włączeniem do istniejącej kanalizacji sanitarnej w pasażu im. Wacława Duplickiego . Ścieki  sanitarne z terenu omawianej inwestycji w całości będą odprowadzane kolektorami grawitacyjnymi do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej.

      - UKŁAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA

Sieć kanalizacyjna na całej projektowanej długości to obiekt podziemny i nie posiada rozwiązań architektoniczno-budowlanych. Studzienki to również obiekty podziemne. Zadaniem kanalizacji na projektowanym odcinku jest prawidłowe przeprowadzenie ścieków szczelnymi rurociągami, do których konserwacji jest dogodny dostęp i dojazd do studzienek samochodami obsługi technicznej.

### ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE:

- CHARAKTERYSTYKA ŚCIEKÓW SANITARNYCH POCHODZĄCYCH Z TERENU OPRACOWANIA

Ścieki powstające na terenie obiektu:

- Ścieki sanitarne.

- BILANS ILOŚCIOWY ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH Z TERENU OPRACOWANIA

Ustalono ilość ścieków wytwarzanych na zakładzie równą 5 m3/h.

- TRASY PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ PRZEDSTAWIONO  W CAŁOŚCI NA SZKICU SYTUACYJNYM TERENU.

Trasę kanałów sanitarnych zaprojektowano w dostosowaniu do:

- istniejącej lub przewidywanej zabudowy,

- dróg, ogrodzeń,

- urządzeń energetycznych i telekomunikacyjnych, gazowych, wodociągowych 
i cieplnych

- uzgodnień i warunków właścicieli terenów, mediów i posesji.

- ukształtowania i zagospodarowania terenu

Kanały grawitacyjne

Zaprojektowano sieć kanalizacji grawitacyjnej z rur i kształtek PVC SN8 200mm. 
W projekcie przyjęto spadki zapewniające samooczyszczanie przewodów, nie mniejsze od minimalnych dopuszczalnych (1/D). Generalnie kanały przewiduje się wykonywać metodami wykopowymi. Montaż rurociągów należy wykonywać ręcznie lub mechanicznie, w wykopach otwartych, obudowanych  z odwodnieniem bezpośrednio z wykopów z zastosowaniem drenażu lub igłofiltrami (po przeanalizowaniu przez Wykonawcę Robót).

Na kanałach projektuje się studzienki DN 1200 z włazami Ø600.

Włączenie do istniejącej kanalizacji

W celu włączenia projektowanej kanalizacji do istniejącej studni należy zabudować możliwie blisko granicy działki Inwestora studnię kanalizacyjną (S1) DN 1200, a następnie wykorzystać przygotowany sięgacz DN 200 do kanalizacji miejskiej. Istniejący sięgacz wpiąć do studni S1.

- ROBOTY ZIEMNE

Roboty budowlano-montażowe objęte niniejszym projektem winny być wykonywane zgodnie z:

- projektem,

- warunkami uzgodnień,

- normami i normatywami,

- warunkami BHP,

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody i ich następstwa na majątku właścicieli posesji w wyniku niewłaściwego utrzymywania stosunków wodnych na budowie.

Wykopy wykonywać jako wąskoprzestrzenne o ściankach pionowych obustronnie obudowanych wypraskami lub płytami stalowymi. Przewiduje się wykonanie 80% robót ziemnych mechanicznie, i 20% ręcznie.

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów zaleca się też wcześniejsze wykonanie przekopów kontrolnych w miejscach dużego zagęszczenia uzbrojenia. Wszystkie napotkane na trasie wykopów przewody zabezpieczyć.

Wykopy wykonywać zgodnie z normą BN-83/8836-02 „Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze” oraz PN-B-06050 „Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze”.

Oznakowanie rurociągu

Trasę ułożonej kanalizacji należy oznakować przez ułożenie w wykopie (podczas zasypywania rurociągu), na wysokości 0,3 ÷ 0,5 m nad rurociągiem, taśmy identyfikacyjnej, z tworzywa sztucznego, w kolorze zielonym zaopatrzonej w metalową wkładkę identyfikacyjną.

Wytyczne budowy metodą wykopową

Przewody przewidziane do zabudowy metodą wykopową należy wykonać w wykopach 
o ścianach pionowych, mechanicznie lub ręcznie z odwodnieniem powierzchniowym, drenażem. Podsypkę i obsypkę wykonać należy z piasku.

W ramach prowadzonej gospodarki urobkiem, pozostały po wykopach grunt będzie zagospodarowany do obsypania projektowanych kanałów oraz innych obiektów.

W przypadku konieczności ponownego użycia gleby, będzie ona składowana selektywnie i uwalniana od kamieni i chwastów. W przypadku wykopów otwartych przed rozpoczęciem robót ziemnych należy zdjąć uprzednio warstwę nawierzchni.

W gruntach zwięzłych rurociągi układane będą na podsypce 20cm z piasku z obsypką również z piasku do wysokości 30 cm ponad rurę, natomiast w gruntach piaszczystych bez dodatkowej podsypki i obsypki. Obsypkę wykonać należy ręcznie z dokładnym ubiciem, materiałem sypkim miejscowym, względnie dowiezionym w przypadku występowania 
w profilu glebowym  gruntu zwięzłego, powyżej do wysokości 50 cm ręcznie materiałem miejscowym.

Wykopy pod kanały i przewody wykonać należy mechanicznie lub ręcznie w zależności od występującego uzbrojenia terenu w rejonie trasy kanalizacji. Po zasypaniu wykopów i zagęszczeniu rozścielić należy uprzednio zdjęty humus na terenach zielonym.

Nadwyżkę gruntu wywieźć.

Roboty wykopowe prowadzić zgodnie z normą PN-B-10736:1999 „Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.

Montaż rurociągów i uzbrojenia

Przed ułożeniem rurociągów należy sprawdzić na całej długości rzędne kolidujących z kanałem urządzeń podziemnych w oparciu o wykonane wcześniej przekopy kontrolne, celem umożliwienia naniesienia ewentualnych korekt do niwelety kanału.

Zwrócić należy uwagę  na zgodność z projektem materiału gruntowego w strefie kanałowej. 
W przypadku wystąpienia niezgodności konieczne będzie wprowadzenie stosownych korekt (podsypka i obsypka).

Do wbudowania w przewody mogą być użyte tylko rury, kształtki i łączniki niewykazujące uszkodzeń np. wgnieceń, pęknięć i rys na ich powierzchni. Rurociągi wykonać zgodnie z PN-EN 1610:1997.

Przewody kanalizacyjne układać na głębokości zabezpieczającej przewody oraz podłoże przed przemarzaniem. W sytuacji braku możliwości zapewnienia takiego przykrycia przewody kanalizacyjne należy ocieplić stosując keramzyt lub żużel.

Podczas montażu należy uwzględnić wszelkie uwarunkowania wynikające z charakteru prowadzonych robót, między innymi:

- wszelkie prace w bezpośredniej bliskości istniejącego uzbrojenia należy prowadzić pod nadzorem właścicieli lub użytkowników tego uzbrojenia,

- na odcinkach, gdzie w podłożu występują grunty słabonośne lub organiczne, kanały należy układać na podsypce piaskowej minimum 30 cm,

- przy zbliżeniach rurociągów ze słupami energetycznymi lub telekomunikacyjnymi należy zabezpieczyć słupy przed utratą stateczności.

- roboty ziemne w rejonie skrzyżowań projektowanych sieci z innymi sieciami oraz kablami należy poprzedzić przekopami kontrolnymi, pozwalającymi na dokładne zlokalizowanie (wraz z rzędnymi) oraz ustalenie ewentualnych, innych nieznanych urządzeń.

- prace w rejonie istniejącego uzbrojenia przeprowadzać należy pod nadzorem ich użytkownika.

- dla umożliwienia dojścia lub dojazdu do posesji w trakcie prowadzenia robót należy stosować mostki i kładki przenośne wielokrotnego użytku,

- po zrealizowanych robotach, teren należy przywrócić do stanu pierwotnego. Odtworzenie to powinno odnosić się do rekultywacji terenu poprzez m.in. ponowne ułożenie warstwy humusu, zakładanie zniszczonych darni, sadzenie drzew i krzewów lub innych czynności niwelujących skutki powstałych w trakcie robót kanalizacyjnych zniszczeń oraz odbudowę rowów.

Próba szczelności rurociągów

Ułożone rurociągi należy poddać badaniom w zakresie szczelności na eksfiltrację ścieków do gruntu oraz infiltrację wód gruntowych do przewodu. Próbę należy przeprowadzić odcinkami pomiędzy studzienkami rewizyjnymi. Szczególnie staranna próba winna być wykonana w rejonie zbliżenia do gazociągu. Próbę należy przeprowadzić po ułożeniu przewodu, przysypaniem z podbiciem obu stron rury dla zabezpieczenia przed przesunięciem się przewodu. Wszystkie złącza powinny być odkryte dla możliwości sprawdzenia ewentualnych przecieków.

Próbę szczelności kanałów grawitacyjnych przeprowadzić zgodnie z normą PN–EN 1610:2002 oraz instrukcją producenta rur kanalizacyjnych.

Dla rur z PE wykonanie próby szczelności powinno być przeprowadzone zgodnie z normą PN-EN 805 oraz instrukcją producenta rur.

- ZASTOSOWANE MATERIAŁY I URZĄDZENIA

## Rurociągi

Przewody kanalizacji grawitacyjne o średnicy DN200

Należy stosować rury i kształtki z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC SN8 lite), o sztywności obwodowej SN ze ścianką litą jednorodną, uszczelki gumowe samosmarujące zgodnie z normą PN-EN 311-1.

Muszą one spełniać poniższe wymagania:

- sztywność obwodowa – min. 8 kN/m2

- wytrzymałość ≥ 40 KN/m

- chropowatość bezwzględna powierzchni wewnętrznych o wsp. Kmax = 0,1 mm

- najwyższa trwałość, szczelność i odporność chemiczna połączeń

- atesty na rury i kształtki dopuszczające do stosowania.

## Obiekty sieciowe

Studnie

Przy zastosowaniu studni betonowych muszą one spełniać wymagania:

Elementy prefabrykowane z betonu o wytrzymałości min. C35/45, wodoszczelności min. W8, 
o nasiąkliwości poniżej 5% i mrozoodporności F150 wg PN-EN 206-1:2003 
z zamontowanymi systemowymi przejściami szczelnymi posiadającymi Aprobatę Techniczną, o klasie ekspozycji nie mniejszej niż  XA3 (klasa odporności chemicznej betonu).

Elementy studni stanowią:

- dno stanowiące monolityczne połączenie kręgu i płyty dennej z wyprofilowaną kinetą 
i osadzonymi przejściami szczelnymi do przegubowego przyłączenia rury 
w ściance studni,

- kręgi betonowe o średnicy 1200 mm, zgodne z PN-EN 1917:2004,

- płyta pokrywowa z otworem na właz kanałowy,

- pierścienie dystansowe łączone za pomocą zaprawy betonowej o grubości warstwy połączeniowej do 10 mm.

- właz okrągły o prześwicie 600 mm z żeliwa szarego, niewentylowany w pasie drogi wg normy PN-EN 124:2000P, klasa D400, pokrywa zatrzaskowa jednoczęściowa (jednolity odlew pokrywy z zatrzaskami),

- stopnie montowane fabrycznie, złazowe, żeliwne, typu ciężkiego

- wysokość komory roboczej (mierzona od półki do płyty stropowej powinna wynosić min. 2,00m),

- długość komory roboczej (mierzona wzdłuż przepływu minimum 1,20m),

- promień kinety w komorze 1,5÷5 D kanału dopływowego. Zaleca się stosowanie maksymalnie dużych promieni kinety, w celu ograniczenia wytracania prędkości przez płynące ścieki.

- komora powinna mieć półki po obu stronach kanału, o szerokości min 0,50m po stronie włazu i 0,30m po stronie przeciwnej, na wysokości 2/3 kanału odpływowego,

- półki na całej długości komory roboczej z nachyleniem min. 5% do środka studzienki w kierunku kanału odpływowego,

- elementy betonowe łączone na zintegrowane uszczelki gumowe samosmarujące, elastomerowe odporne na agresywne oddziaływanie ścieków i gazów kanałowych (nie dotyczy pierścieni dystansowych),

- powinny być posadowione na płycie żelbetowej o 20% większej od zewnętrznej średnicy dennicy monolitycznej studni,

- w ścianach powinny być osadzone podczas prefabrykacji: stopnie złazowe zgodne 
z PN-EN 13101:2005P, osadzone mijankowo, w dwóch rzędach w odległościach pionowych co 30 cm i osiach poziomych co 30 cm.

- przejście kanału przez ściany studni wykonać za pomocą systemowego przejścia szczelnego 
z uszczelką wargową, gwarantującą elastyczne połączenie zabezpieczające przed infiltracją wód gruntowych i eksfiltracją ścieków.

- WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU

Całość robót wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, część II, Roboty Instalacji Sanitarnych i Przemysłowych, 
a ponadto instrukcjami fabrycznymi montażu urządzeń.

Zabudowane urządzenia winny posiadać certyfikat bezpieczeństwa lub deklarację zgodności 
z normami oraz oznakowanie CE lub B.

- WARUNKI BHP I P.POŻ.

Wszystkie roboty związane z montażem instalacji winny być przeprowadzone z zachowaniem przepisów BHP. Poza ogólnymi zasadami BHP obowiązującymi przy wykonywaniu robót montażowych, ziemnych, transportowych i obsłudze sprzętu mechanicznego. Całość robót wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP oraz zasadami sztuki inżynierskiej.
W szczególności prace budowlano-montażowe winny być wykonywane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).

- UWAGI KOŃCOWE

  - Wykonawca wyżej wymienionego zakresu robót, powinien zapoznać się z całością dokumentacji jednocześnie.

  - Niezależnie od stopnia dokładności i precyzji dokumentacji definiującej usługę do wykonania, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania dobrego rezultatu końcowego. W związku z tym wykonane instalacje muszą zapewnić utrzymanie założonych parametrów.

  - Specyfikacje i opisy uwzględniają standard minimalny dla materiałów i instalacji, niezbędny do właściwego funkcjonowania projektowanego zamierzenia.

  - Rysunki i część opisowa są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. Wszystkie elementy ujęte w opisie, a nie ujęte na rysunkach lub ujęte na rysunkach a nie ujęte w specyfikacji winne być traktowane tak jakby były ujęte w obu. W przypadku rozbieżności w jakimkolwiek z elementów dokumentacji należy zgłosić projektantowi, który zobowiązany będzie do pisemnego rozstrzygnięcia problemu.

  - Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiały winny posiadać niezbędne atesty i spełniać obowiązujące przepisy i wymagania oraz wymagania określone 
w Programie Funkcjonalno - Użytkowym będącym załącznikiem do dokumentacji przetargowej dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

  - Dopuszcza się stosowanie rozwiązań technicznych równoważnych o tożsamych lub nie niższych parametrach.

  - Zwraca się uwagę, że głębokość posadowienia uzbrojenia jest podawana zawsze orientacyjnie i należy liczyć się z tym, że w rzeczywistości wystąpią odstępstwa od podanych lokalizacji i głębokości i nie mogą być one podstawą zbliżeń i prowadzenia robót ziemnych bez nadzoru.

  - Na trasach projektowanych przewodów może występować nie zinwentaryzowane uzbrojenie.

  - Ewentualne kolizje należy bezwarunkowo zgłosić poszczególnym użytkownikom uzbrojenia 
i uzgodnić sposób ich zabezpieczenia.

  - Dla uzyskania właściwej jakości ułożenia przewodów należy przestrzegać właściwego zagęszczania podsypki i obsypów bocznych rur zgodnie z podanymi w niniejszym projekcie oraz instrukcjach producenta rur. Należy kontrolować stopień zagęszczania obsypów, oraz by nie występowało wypieranie rur do góry materiałem zagęszczanym, oraz ostrożnego zasypywania wykopów – wyklucza się metodę dynamicznego „zawalania” wykopu ziemią z wywrotek bądź spychaczem z brzegu wykopu.

  - Przy wykonywaniu prac montażowych należy ściśle przestrzegać obowiązujących 
w budownictwie przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

  - Projektowaną kanalizację i obiekty towarzyszące realizować w oparciu o materiały 
i armaturę posiadające odpowiedni atest konstrukcyjny.

  - Dla poprawnego działanie i współpracy istniejącej pompowni z projektowanym obiektem, planuje się montaż w istniejącym obiekcie nowej szafy sterowniczej oraz wymianę pomp w zbiorniku pompowni. Dodatkowo należy wymienić przepływomierz elektromagnetyczny (typ PROMAG) w komorze zasuw.

# INFORMACJA BIOZ

| PROJEKT TECHNICZNY PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ |  |
| --- | --- |
| INWESTOR: Powiat Sochaczewski ul. marsz. J. Piłsudskiego 65 96-500 Sochaczew | NAZWA INWESTYCJI: |
|  | Budowa budynku warsztatów terapii zajęciowej i nauki wraz z budynkiem garażowo-gospodarczym przy ulicy Pasaż Duplickiego w Sochaczewie |
|  | ADRES INWESTYCJI: |
|  | ul. Pasaż Duplickiego, obręb Chodaków, gm. Sochaczew identyfikator działek : 142801_1.0001.976/126, 142801_1.0001.976/18 |
| JEDNOSTKA PROJEKTOWA: BBC Best Building Consultants sp. z o.o. sp. k. | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: |
|  | Kategoria IX - budynki oświaty Kategoria III – garaże do 2 stanowisk |
|  | FAZA PROJEKTU: |
|  | Projekt techniczny |
|  | SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU BUDOWLANEGO: |
|  | - Projekt zagospodarowania terenu 2. Projekt architektoniczno-budowlany 2.1 Załączniki projektu budowlanego 3. Projekt techniczny (nie stanowi załącznika do wniosku o pozwolenie na budowę) |
| BRANŻA: | SANITARNA |

| BRANŻA | PROJEKTANCI | NR UPRAWNIEŃ | PODPIS |
| --- | --- | --- | --- |
| Sanitarna | mgr inż. Arkadiusz Gużda | SLK/7502/PWBS/17, w spec. inst. sanitarnej |  |
|  | SPRAWDZAJĄCY | NR UPRAWNIEŃ | PODPIS |
| Sanitarna | mgr inż. Alicja Koszewar | LBS/0062/POOS/11, w spec. inst. sanitarnej |  |

| DATA OPRACOWANIA I SPRAWDZENIA PROJEKTU | Warszawa, 12.07.2022 |
| --- | --- |

### INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

# Zakres i cel opracowania

W opracowaniu przedstawiono:

- zakres robót dla omawianej inwestycji, oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów

- wykaz istniejących obiektów budowlanych mających wpływ na realizacje przedmiotowej inwestycji,

- opis elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi,

- wykaz przewidywanych zagrożeń, które mogą wystąpić podczas realizacji robót budowlanych,

- wytyczne dotyczące  prowadzenie instruktażu dla pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych,

- opis środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia, lub w ich sąsiedztwie. Przedmiotowe opracowanie posłuży do sporządzenia przez Wykonawcę planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

# Zakres robót budowlanych

Zakres robót budowlanych dla przedmiotowej inwestycji przedstawiono w projekcie 
w części opisowej pkt 4.

Szczegółowy zakres i kolejność realizacji robót budowlanych i instalacyjnych

- Roboty przygotowawcze w terenie:

- pomiary geotechniczne i wytyczenie osi kanałów i obiektów,

- ustalenie miejsca składowania i odwozu ziemi urodzajnej i urobku,

- karczowanie i wycinka drzew kolidujących z wytyczoną trasą (jeżeli zachodzi taka konieczność),

- zdjęcie istniejącego umocnienia wykopów,

- zdjęcie humusu na odcinkach przebiegających przez tereny zielone,

- wykonanie przekopów kontrolnych sprawdzających usytuowanie istniejącego uzbrojenia podziemnego,

- rozbiórkę nawierzchni wraz z podbudową istniejących ciągów komunikacyjnych na odcinkach kanalizacji,

- wykonanie obejść, objazdów i ogrodzeń na czas robót,

- ustawienie drogowych znaków informacyjnych zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas prowadzenia robót,

- inne prace zgodnie z projektem organizacji robót.

- Roboty ziemne, wykonanie wykopów:

- wykonanie wykopów pionowych z zabezpieczeniem ścian grodzicami dla obiektów typu studnia,

- wykonanie wykopów wąskoprzestrzennych o ścianach pionowych obustronnie obudowanych stalowymi wypraskami lub płytami szalunkowymi,

- przy zmechanizowanym wykonaniu robót należy pozostawić warstwę gruntu o grubości ok. 20 cm do założonej rzędnej posadowienia obiektów. W/w warstwę gruntu należy usunąć ręcznie bezpośrednio przed wykonywaniem fundamentu,

- wykopy pod obiekty należy odwadniać w miarę potrzeb za pomocą igłofiltrów lub bezpośrednio z wykopów pompą zatapialną po wcześniejszym wykonaniu studzienki zbiorczej i drenażu w dnie wykopu.

- Roboty montażowe:

- wykonanie podłoża i fundamentu dla projektowanych obiektów sieciowych,

- wykonanie zagęszczonej podsypki piaskowej grubości 10 cm w dnie wykopu,

- montaż prefabrykowanych elementów obiektów (studnie),

- układka kanału sanitarnego i deszczowego,

- montaż pozostałego wyposażenia,

- wykonanie przejść szczelnych przez ściany,

- próby szczelności wykonanych odcinków sieci,

- wykonanie obsypki piaskowej zagęszczonej do wysokości 30 cm ponad wierch rur.

- Zasypka wykopów:

- zasypka wykopów gruntem rodzimym, warstwami co 30 cm z jednoczesnym zagęszczaniem urządzeniami wibracyjnymi poszczególnych warstw,

- rozbiórka obudowy wykopów i komór roboczych.

- Odtworzenie stanu pierwotnego:

- niwelacja i plantowanie terenu,

- odtworzenie podbudowy i nawierzchni ciągów komunikacyjnych,

- odtworzenie terenów zielonych, ogrodzeń itp.

# Wykaz istniejących obiektów budowlanych mających wpływ na realizację inwestycji

Wpływ na usytuowanie budowanych kanałów sanitarnych mają następujące istniejące obiekty budowlane:

- zabudowa mieszkaniowa i usługowa,

- drogi i ulice,

- uzbrojenie podziemne (wodociągi, kanalizacje, kable energetyczne, kable teletechniczne, itp.).

# Zestawienie elementów zagospodarowania terenu które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Plac budowy powinien być oznakowany i zabezpieczony zgodnie z „Projektem organizacji ruchu na czas prowadzenia robót” oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP. Podczas realizacji omawianej inwestycji będą wykonywane niektóre rodzaje robót budowlanych wymienione w Art. 21 a ust. 2 ustawy Prawo Budowlane j.n:

- wykonanie robót ziemnych prowadzonych w istniejących drogach w pobliżu linii energetycznych,

- wykonanie robót przy montażu i demontażu ciężkich elementów, których masa przekracza 1,0 tonę,

- wykonanie robót prowadzonych w studniach, w wykopach.

- prowadzenie robót w bezpośrednim sąsiedztwie nurtu rzeki kanału lub cieku

W związku z wystąpieniem w/w robót Wykonawca przed rozpoczęciem przedmiotowej Inwestycji winien sporządzić  Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia na budowie”.

# Wykaz przewidywanych zagrożeń, które mogą wystąpić podczas realizacji robót budowlanych

Poniżej w tabeli zestawiono wykaz przewidywanych zagrożeń mogących występować podczas realizacji robót budowlanych omawianego zamierzenia budowlanego.

# Wytyczne dotyczące prowadzenia instruktażu dla pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

W ramach przeprowadzonych instruktaży pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych szczególną uwagę należy zwrócić na następujące kwestie:

- zasady postępowania w przypadku wystąpienia określonego zagrożenia,

- ustalenie rodzaju stosowanych przez pracowników środków ochrony indywidualnej;

- zasady prowadzenia nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi, w tym informacje o strukturze nadzoru i odpowiedzialności osób (imiona i nazwiska) wyznaczonych do nadzoru, zasady przepływu informacji (wytycznych) dotyczących sposobu prowadzenia robót i koordynacji prac przed rozpoczęciem robót, sposób przekazywania stanowisk pracy drugiej zmianie itp.

Każdy podwykonawca oraz pracownik budowy ma obowiązek zapoznać się z przedstawionymi przez kierownika budowy instrukcjami lub procedurami 
w szczególności dotyczącymi:

- wystąpienia awarii, pożaru lub innego zagrożenia,

- zabezpieczenia przeciwpożarowego dla zaplecza budowy,

- organizacji pierwszej pomocy w nagłych wypadkach,

- wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych,

- bezpieczeństwa transportu, stosowania i przechowywania niebezpiecznych substancji, materiałów i surowców, w tym o właściwościach pożarowych i wybuchowych,

- prac wykonywanych w wykopach,

- prac wykonywanych w pobliżu nurtu rzeki, kanału lub cieku,

- pracy mechanicznych środków transportu,

- postępowania w sytuacji, wymagającej natychmiastowego odcięcia mediów, prądu elektrycznego, wody i gazu.

# Opis środków technicznych organizacyjnych zapobiegającym niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych 
w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie

Łączność

W biurze kierownika budowy winien znajdować się aparat telefoniczny końcowy z faksem. Kierownik budowy i koordynator ds. bhp winni posiadać telefony komórkowe. Każdy z podwykonawców ma obowiązek zgłosić kierownikowi budowy posiadanie telefonu komórkowego oraz podać jego numer.

Dodatkowo w aparaty krótkofalowe winni być wyposażeni:

- mistrzowie nadzorujący prace liniowe,

- mistrzowie nadzorujący prace w wykopach.

Ruch kołowy i pieszy na terenie budowy

Ruch kołowy na budowie odbywa się zgodnie ze znakami drogowymi umieszczonymi na terenie budowy wg ogólnych przepisów ruchu drogowego. Należy stosować oznakowanie przedstawione w projekcie organizacji ruchu. Ruch pieszy odbywa się poboczami wzdłuż dróg kołowych.

Drogi ewakuacyjne

Drogi ewakuacyjne na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń, zaznaczone będą w części rysunkowej planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Dla zachowania stałej przejezdności tych dróg ustala się następujące wymagania:

- nie dopuszczać do przebywania na drogach więcej niż dwóch samochodów;

- koparki nie mogą pracować „z drogi”, lecz z utworzonych do tego celu zatoczek;

- w przypadkach awaryjnych ruchem kierować będą osoby wyznaczone i upoważnione przez kierownika budowy.

Prace szczególnie niebezpieczne

Do prac szczególnie niebezpiecznych na tej budowie zalicza się:

- prace wykonywane w pobliżu dróg komunikacyjnych. Pracownicy wykonujący te roboty muszą być ubrani w kamizelki ostrzegawcze;

- roboty wykonywane w studniach i kanałach;

- prowadzenie robót w bezpośrednim sąsiedztwie nurtu rzeki kanału lub cieku

- wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej niż 1,5 m oraz wykopów o bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości większej niż 3,0 m;

- roboty wykonywane przy użyciu dźwigów.

Do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych będą dopuszczeni pracownicy, którzy oprócz wymogów określonych przepisami bhp, będą dodatkowo przeszkoleni w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy  uwzględnieniem konkretnych warunków na budowie.

Przed przystąpieniem  do realizacji tych prac należy przeprowadzić szkolenia stanowiskowe (bez względu na fakt ich wcześniejszego przeprowadzenia na podobnym stanowisku). To samo dotyczy zapoznania pracowników ryzykiem. Kierownik budowy będzie zobowiązany do:

- zapewni udzielenie pracownikom instruktażu;

- ustali kolejność wykonywania zadań;

- zapewni sprawdzenie znajomości wymagań bhp przy poszczególnych czynnościach.

Bezpośredni nadzór nad tymi pracami będą sprawować odpowiednio przeszkoleni mistrzowie.

Informacje niezbędne w razie nagłych sytuacji

- Należy ustalić miejsce punktu pierwszej pomocy.

- Należy ustalić miejsce najbliższego punktu lekarskiego, jednostki straży pożarowej, komisariatu policji.

- Wymienione adresy i telefony ratunkowe powinny być wywieszone na tablicy informacyjnej, a ponadto znane każdemu podwykonawcy i pracownikowi nadzoru technicznego, co musi zostać potwierdzone w protokole wprowadzenia zawierającymi informacje dla Podwykonawców.

- Wypadek przy pracy musi być natychmiast zgłoszony kierownikowi budowy, a pod jego nieobecność – koordynatorowi ds. bhp, z jednoczesnym wstrzymaniem robót w miejscu wypadku.