Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego ZP/24/21

„Usługa wykonania instalacji tlenu medycznego i próżni w jednej sali chorych (4-łóżkowej)

dla potrzeb oddziału chorób wewnętrznych SPZOZ w Lublińcu.”

Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotowa sala chorych (4 łóżkowa) znajduje się na II piętrze w budynku szpitala przy       ul. Grunwaldzkiej  9 w Lublińcu.

- Rys. nr 1 przedstawia rzut pomieszczenia i jego powierzchnię.

- Wszystkie elementy realizowanej instalacji między innymi rury, łączniki, zawory, punkty poboru tlenu i próżni muszą być wyrobami medycznymi odpowiedniej klasy. Należy zastosować rury i łączniki miedziane. Zamawiający planuje w przyszłości rozbudować przedmiotową instalację tlenu na kolejne tj. sąsiednie sale chorych, w związku z tym należy przewidzieć odpowiednią (większą) średnicę rur tlenowych oraz trójnik.

- Obecnie przed wejściem do sali chorych doprowadzone są rury (z piętra poniżej)  z tlenem medycznym  i próżnią. Rury zakończone są zaworami.

- Rury z tlenem medycznym i próżnią mają być ułożone natynkowo pod sufitem i na ścianach, w korytkach PCV. Instalacja tlenowa musi być wykonana po obwodzie sali, w dwóch kierunkach (tzw. ring) – aby przeciwdziałać ewentualnym  spadkom ciśnienia O2.

- Nad każdym z 4 łóżek na wysokości wzroku personelu medycznego (ok. 1-1,5 m od podłogi) mają być zamontowane po 2 szt. punkty poboru tlenu (O2) i po 1 szt. próżni (VAC). Rodzaj wejścia AGA.

- Każde z 4 odprowadzeń tlenu i próżni, nad łóżkiem ma być wyposażone w zawory zamykające. W przypadku uszkodzenia pojedynczego punktu poboru tlenu lub próżni nad jednym łóżkiem nie będzie konieczności zamykania całej instalacji.

- Zamawiający wymaga wykonania dodatkowego tj. 5 punktu poboru tlenu (O2) na ścianie naprzeciwko łóżek chorych. 5 pkt poboru O2 ma być wykonany tożsamo jak punkty poboru nad łóżkami. Miejsce wykonania 5 pkt O2 zaznaczono na rzucie.

- W ramach zadania po stronie Wykonawcy jest także przebicie ściany a następnie jej odtworzenie do stanu pierwotnego tj. uzupełnienie ubytków i pomalowanie w miejscu przebicia.

- Zamawiający wymaga także zamontowania skrzynek zaworowo-kontrolnych i przepływomierza termicznego tlenu (licznika ) przed wejściem do sali chorych.  Po stronie Wykonawcy jest także doprowadzenie wymagane zasilania elektrycznego do tych urządzeń.

- Przed złożeniem oferty możliwa jest wizja lokalna przedstawiciela Oferenta w uzgodnionym terminie z Zamawiającym. Termin wizji można ustalić pisząc pod adres e-mail: przetargi@spzozlubliniec.pl

- Po wykonaniu instalacji Wykonawca przekaże wyniki z przeprowadzonych prób ciśnieniowych oraz  dokumenty dot. użytych wyrobów medycznych a także dokumenty gwarancyjne.

Potwierdzam powyższe warunki i wymogi:

………………………………………….

Wykonawca