Załącznik nr 1 do zapytania ZP/53/21

„Wykonanie instalacji zasilania wraz z tablicą rozdzielczą dla potrzeb Centralnej Sterylizatorni w budynku szpitala SPZOZ w Lublińcu przy  ul. Grunwaldzkiej 9 w Lublińcu”

Opis przedmiotu zamówienia:

- Wykonanie przebicia przez ścianę pomieszczenia Rozdzielni Głównej z uzupełnieniem masy pęczniejącej.

- Ułożenie kabla YKY 5x25mm2  60mb na istniejącej trasie koryt w pomieszczeniu Rozdzielni Głównej, w korytarzu piwnic Szpitala do pomieszczenia centralnej Sterylizatorni  ( w tym wykonanie przebicia przez ścianę Sterylizatorni i odtworzenie uszkodzonych tynków).

- Wykucie wnęki i montaż Tablicy Rozdzielczej Sterylizatorni (TRS).

- Wprowadzenie kabla zasilającego i podłączenie pod zaciski zabezpieczenia w Tablicy TRS i w RGnN.

- Rozdzielnica musi posiadać:

- Rozłącznik główny.

- Lampki sygnalizacyjne.

- Ochronniki przeciwprzepięciowe Klasa B+C.

- 3 osobne zabezpieczenia obwodów siłowych:  11kW, 11kW, 12kW. Każdy z obwodów zabezpieczony osobnym wyłącznikiem różnicowoprądowym.

- 3 osobne zabezpieczenia obwodów oświetleniowych.

- 4 osobne zabezpieczenia urządzeń technologicznych. Każdy z obwodów posiada wyłącznik instalacyjny B16 oraz wyłącznik różnicowoprądowy 25/2/003 Typ AC.

- 1 osobny obwód do stacji uzdatniania wody - zabezpieczony jak obwody powyżej.

- Obudowa Rozdzielnicy w wykonaniu hermetycznym - IP65.

- W pomieszczeniu należy wykonać połączenia wyrównawcze.

- Wykonanie niezbędnych pomiarów i dokumentacji  powykonawczej. Przekazanie dokumentacji Zamawiającemu w terminie do dnia odbioru.

Wykonawca musi posiadać wymagane przepisami prawa uprawnienia tj.

a) uprawnienia energetyczne Grupa I Dozór i Eksploatacja;

b) uprawnienia budowlane do kierowania robotami elektrycznymi wraz z aktualnym wpisem do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa;

- w celu realizacji ww. zadania.

Przed przystąpieniem do realizacji zadania Wykonawca prześle skan ww. dokumentów na adres          e-mail: przetargi@spzozlubliniec.pl

Sprzęt i materiał potrzebny do realizacji ww. zadania na własny koszt zapewnia Wykonawca.

Termin realizacji: do 14 dni od dnia przesłania pisemnego zlenienia na wskazany adres e-mail Wykonawcy, po wyborze oferty najkorzystniejszej.

Płatność:  przelew w terminie do 60 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego.  Wykonawca będzie uprawniony do wystawienia faktury po prawidłowej realizacji zadania tj. po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego przez upoważnionych pracowników Zamawiającego.

Potwierdzam ww. zakres.

…………………………………………

(data i podpis Wykonawcy)