Lubliniec 30-05-2022 r.

SPZOZ-IV-ZP-92-2022

Wszyscy Oferenci

dot. zapytania ofertowego na: Obsługę techniczną budynków SPZOZ w Lublińcu. Znak sprawy ZP/19/22.

Zamawiający przesyła odpowiedzi na pytania dot. części nr 2

1.Zwracam się z zapytaniem dotyczącym filtrów powietrza z pozycji 21 oraz 22, tj.:

Poz. 21. Filtr absolutny hepa 250x150x20 H 13– bardzo proszę o przesłanie zdjęć filtra –wymiary filtra wskazują że nie jest to filtr hepa. Proszę o weryfikacje również klasy filtracji w tej pozycji. Ewentualnie skorygowanie pomyłki wymiarowej jeśli taka zaistniała

Odpowiedź: Wymiary i klasa filtra są prawidłowe. Filtr znajduje się w kanale w suficie w pomieszczeniu laboratorium bakteriologicznym.

Poz. 22. filtr hepa 320x513x48 M5 Klasa filtracji M5 nie jest filtrem Hepa- proszę również o zdjęcie filtra celem weryfikacji typu wykonania ( będzie to najprawdopodobniej filtr działkowy- kasetowy  )

Odpowiedź: Jest to filtr dokładny dla centrali nawiewno-wywiewnej apteki szpitalnej. W załączeniu zdjęcie przedmiotowego filtra.

Zamawiający

Sporządzili: Katarzyna Bednarek, Piotr Mastalerz tel. 34/350-63-86