Załącznik  nr 1 do zapytania ofertowego ZP/19/24

1. Nazwa i adres zamawiającego:

SP ZOZ Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu

42 – 700 Lubliniec, ul. Sobieskiego 9,

tel. 34/350-63-86,

Adres poczty elektronicznej e-mail: przetargi@spzozlubliniec.pl

Adres strony internetowej www.szpitallubliniec.pl

2. Tryb udzielania zamówienia:

Zapytanie ofertowe na podstawie Zarządzenia Wewnętrznego Dyrektora SPZOZ w Lublińcu w sprawie:

„Procedury udzielania zamówień i konkursów, których szacunkowa wartość zawiera się w przedziale od    10 000 zł brutto  do 130 000 zł netto ”

3. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia podzielony jest na dwie części. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych zgodnie z poniższym podziałem. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (opis/zakres wszystkich części) zawiera załącznik nr 2 do zapytania ofertowego ZP/19/24

Część nr 1:  Obsługa techniczna urządzeń i instalacji wentylacji i klimatyzacji mechanicznej w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 9.

Część nr 2:  Dostawa filtrów do central wentylacji i klimatyzacji w budynku szpitala przy                                 ul. Grunwaldzkiej 9  w Lublińcu.

4. Termin wykonania zamówienia: od 01-07-2024 r. do 30-06-2025 r.

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

W celu wykazania spełnienia w/w warunku Wykonawca winien udowodnić, że posiada wymagane przedmiotowe uprawnienia i że osoba/y zatrudniona/ne przez Wykonawcę do realizacji zamówienia posiada/ją wymagane uprawnienia tj.

Uprawnienia w zakresie do obsługi , konserwacji, remontów, montażu urządzeń  i  instalacji wentylacji  i klimatyzacji mechanicznej zgodnie z Grupą  1 (eksploatacja i dozór), Grupą 2 (eksploatacja i dozór), F-gazy  oraz uprawnienia budowlane (autoryzacja pomiarów) - dot. tylko części 1.

Dla części nr 2 Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia- nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach.

6. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy:

- oświadczenie wraz z kopią wymaganych uprawnień, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – zgodne z załącznikiem do zapytania ofertowego ZP/19/24 (dot. tylko części nr 1),

- wypełniony formularz oferty – zgodny z załącznikiem nr 5 i/lub nr 5a,

- ewentualnie pełnomocnictwo do podpisania i złożenia oferty, jeżeli osoba podpisana nie jest wymieniona w dokumencie rejestracyjnym Wykonawcy, jako uprawniona do jego reprezentowania (dot. obu części)

Ofertę (tj. ww. dokumenty) można przesłać jako skan podpisanych odręcznie dokumentów lub dokumenty podpisane elektronicznie.

Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu np. wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

7. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami:

Referent ds. zamówień publicznych – Anna Widuch

Kierownik ds. zamówień publicznych – Piotr Mastalerz

W kontaktach z zamawiającym preferuje się sposób porozumiewania się drogą elektroniczną (adres poczty elektronicznej jak w pkt 1), co nie wyklucza formy pisemnej.

Pytania do niniejszego zapytania ofertowego można przesyłać na adres e-mail: przetargi@spzozlubliniec.pl w terminie do 15.05.2024 r. do godz. 10:00.

8. Termin związania ofertą: 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.

9. Opis sposobu przygotowania ofert:

Ofertę (ww. dokumenty) należy przesłać wyłącznie na adres e-mail: przetargi@spzozlubliniec.pl

10. Termin składania i otwarcia ofert:

Składanie ofert do dnia 20.05.2024 r. do godz. 10:00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu ich składania o godz. 10:10.

11. Opis kryteriów i sposobu oceny ofert:

Cenę stanowi całkowity koszt ponoszony przez zamawiającego.

Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

Cena – 100%

Cena najtańszej oferty

---------------------------       x  100 pkt =

Cena badanej oferty

12. Wzór umowy:

Wzór umów dla poszczególnych części stanowią załącznik nr 6 i nr 6a do zapytania ofertowego.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym.

13. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

14. Zamawiający wyklucza możliwość składania ofert wariantowych.

15. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, zgodnie z podziałem na 2 części.

16. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

17. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

18.W sprawach nieuregulowanych niniejszym zapytaniem ofertowym zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

Wykaz załączników stanowiących integralną część zapytania ofertowego ZP/19/24:

Załącznik nr 2 „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z podziałem na części”

Załącznik nr 3 „Oświadczenie dot. zasad BHP i środowiskowych”

Załącznik nr 4 „Oświadczenie dot. posiadanych uprawnień

Załącznik nr 5, 5a „Druk oferty cenowej”

Załącznik nr 6, 6a „Wzory umowy”

Załącznik nr 7 – Klauzula informacyjna dot. RODO

## Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego ZP/19/24

## Część nr 1

Obsługa i utrzymywanie w stałej sprawności technicznej urządzeń i instalacji wentylacji i klimatyzacji mechanicznej w budynkach szpitala przy ul. Grunwaldzkiej 9 w Lublińcu.

Ilość urządzeń do serwisu: 10 central wentylacyjnych,  2 agregaty freonowe na dachu (do obsługi central VBW), 1 agregat wody lodowej Aermec w patio (do obsługi chłodu central VTS), 1 agregat skraplający Sinclair w patio +SCMI-01 (do obsługi centrali VTS nawiewnej boksu jałowego), 18 klimatyzatorów typu split oraz 4 wentylatory dachowe. Wymiary używanych filtrów zgodnie z tabelą (filtry są kupowane/dostarczane przez SPZOZ w Lublińcu). Ilość punktów do pomiarów wentylacyjnych: Pawilon Łóżkowy ok. 70 szt., Medyczne Laboratorium Diagnostyczne ok. 21 szt., Izba Przyjęć ok. 40 szt., Apteka Szpitalna ok. 30 szt.

Producenci urządzeń i obszary działania:

VTS - Pawilon Łóżkowy (VS75 N1W1: I piętro; VS21 N2W2: I piętro; VS40 N3W3: parter;                           VS30  Laboratorium; VS10 Bakteriologia);

VBW – SOR Izba Przyjęć ( N1W1: Rejestracja poradni, N2W2: Sala resusc.-zabiegowa, N3: Endoskopia, RTG);

VTS - Apteka Szpitalna (NW VVS010s-R-FPVH/VVS010s-L-FPV;  Nawiewna HEPA boks jałowy VVS021-R-FCVH + nawilżacz powietrza PEGO)  ( urządzenia podlegają gwarancji Wykonawcy apteki szpitalnej)

MIDEA – Magazyn odpadów medycznych (piwnica budynek Chirurgii);

MITSUBISHI – Główna rozdzielnia energetyczna (piwnica budynek Chirurgii);

SINCLAIR – Sekretariat Oddział Chorób Wewnętrznych (II piętro budynek Chirurgii);

SINCLAIR – Dyżurka lekarska Oddział Pediatryczny (parter Pawilon Łóżkowy);

AIRWEEL – Rozdzielnia energetyczna (piwnica Pawilon Łóżkowy).

KAISAI – Laboratorium pomieszczenie pobierania materiałów do badań.

HEIKO JS035-C1 - Mała Serwerownia Izba Przyjęć

HEIKO JS035-C1 - Sala zabiegowa Izba Przyjęć

HEIKO JS035-C1 - Komunikacja Izba Przyjęć - 2 sztuki

HEIKO JS035-C1 – Endoskopia Izba Przyjęć

HEIKO JS035-C1 - Pracownia EKG Izba Przyjęć

HEIKO JS035-C1 - Komunikacja Poradnie Izba Przyjęć - 2 sztuki

SINCLAIR MV-H07BIF - Apteka Szpitalna - 4 sztuki ( urządzenia podlegają gwarancji Wykonawcy apteki szpitalnej)

Urządzenia zewnętrzne są umiejscowione na elewacji, w patio i na dachu. Dostęp z drabiny o wysokości 3 m.

Wykonawca winien zapoznać się z dokumentacją techniczną obsługiwanych urządzeń.

Zakres prac obejmuje:

- stały nadzór i kontrola stanu działania;

- składanie zapotrzebowania na zakup nowych filtrów;

- wymianę filtrów i innych materiałów zużywalnych;

- wykonywanie prac konserwacyjnych, napraw;

- prowadzenie odpowiedniej dokumentacji dot. wykonanych ww. prac.

Prace konserwacyjne wykonywane raz na kwartał:

- sprawdzenie oraz ewentualna wymiana pasków napędowych, stanu przekładni pasowych;

- przegląd i smarowanie łożysk;

- kontrola prawidłowej pracy przepustnic;

- przegląd i czyszczenie nagrzewnic wodnych;

- przegląd i czyszczenie chłodnicy, uzupełnianie płynów chłodniczych;

- sprawdzanie czystości odkraplacza, spływu skroplin, zalania syfonu;

- przegląd i uzupełnianie płynów wymiennika glikolowego;

- przegląd agregatu wody lodowej, kontrola pracy automatyki i układu hydraulicznego;

- przegląd wentylatorów dachowych;

- sprawdzanie połączeń kanałów wentylacyjnych, czerpni i wyrzutni powietrza, anemostatów;

- prowadzenie odpowiedniej dokumentacji dot. wykonanych ww. prac.

Prace konserwacyjne wykonywane dwa razy w ciągu realizacji umowy:

- przegląd agregatów freonowych wraz z prowadzeniem odpowiedniej dokumentacji dot. wykonanych prac

Wykonawca, podczas wykonywania przedmiotu umowy, winien stosować materiały eksploatacyjne zgodne z instrukcją obsługi i wskazaniami producenta obsługiwanych central i instalacji. Wykonawca pokryje całkowity koszt naprawy urządzenia jeżeli jego uszkodzenie wyniknęło z nieprawidłowej obsługi przez personel Wykonawcy.

Wszystkie prace i przeglądy należy odnotowywać w prowadzonej przez Wykonawcę dokumentacji technicznej urządzenia w tym także wymianę filtrów.

Wykonawca sporządzi protokół z pomiarów wydajności instalacji wentylacji nawiewno-wywiewnej - roczny.

Wykonawca  sporządzi protokół z przeglądu serwisowego urządzeń - dwa razy w ciągu realizacji umowy.

Wykonawca zobowiązuje do reakcji (przyjazdu do siedziby SPZOZ w Lublińcu w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku) na zgłoszenie awarii, przez upoważnionego pracownika SPZOZ Lubliniec, w ciągu 4 godzin od zgłoszenia.

Część nr 2

Sukcesywna dostawa filtrów, w okresie od 01-07-2024  r. do 30-06-2025 r. wg potrzeb Zamawiającego oraz odbiór przez Wykonawcę  zużytych filtrów.

Pozostałe warunki realizacji dostawy opisane są we wzorze umowy dot. części nr 2.

Rodzaje filtrów i ich szacunkowa roczna ilość:

| Lp. | Nazwa i symbol | Szacunkowa roczna ilość |
| --- | --- | --- |
| Kol.1 | Kol.2 | Kol.3 |
| 1. | Filtr kieszeniowy 428*428*300 G4 | 30 szt. |
| 2. | Filtr kieszeniowy 428*287*300 G4 | 30 szt. |
| 3. | Filtr kieszeniowy 428*428*600 F7 | 15 szt. |
| 4. | Filtr kieszeniowy 428*287*600 F7 | 9 szt. |
| 5. | Filtr kieszeniowy 490*490*300 G4 | 12 szt. |
| 6. | Filtr wysoko skuteczny HEPA Typ FA-13/502, Opór przepływu: 250Pa, Opór przepływu końcowy: 50Pa 457*457*150 mm | 1 szt. |
| 7. | Filtr wysoko skuteczny HEPA Typ FA-13/502, Opór przepływu: 250Pa, Opór przepływu końcowy: 50Pa 575*575*150 mm | 1 szt. |
| 8. | Filtr kasetowy 592*490*100 G4 | 10 szt. |
| 9. | Filtr kasetowy 592*592*100 G4 | 3 szt. |
| 10. | Filtr kieszeniowy 592*490*590 F7 | 6 szt. |
| 11. | Filtr kieszeniowy 592*592*590 F7 | 3 szt. |
| 12. | Filtr wysoko skuteczny HEPA Typ FA-13/50, 305*305*80 mm | 1 szt. |
| 13. | Filtr wysoko skuteczny HEPA Typ FA-13/50, 405*405*80 mm | 2 szt. |
| 14. | Filtr wysoko skuteczny HEPA Typ FA-13/50, 457*457*150 mm | 2 szt. |
| 15. | Filtr wysoko skuteczny HEPA Typ FA-13/50, 405*405*150 mm | 6 szt. |
| 16. | Filtr wysoko skuteczny HEPA Typ FA-13/50, 610*610*80 mm | 2 szt. |
| 17. | Filtr wysoko skuteczny HEPA Typ FA-13/50, 202*202*150 mm | 1 szt. |
| 18. | Filtr kasetowy 572*272*50 G4 | 1 szt. |
| 19. | Filtr kieszeniowy 572*272*300 G4 | 2 szt. |
| 20. | Filtr absolutny HEPA Typ FA-150/K , Klasa H13, wymiary 457*457*150 | 1 szt. |
| 21. | Filtr absolutny HEPA , Klasa H13, wymiary 250*150*20, wydajność 90 m3/h | 2 szt. |
| 22. | Filtr HEPA 320*513*48 M5 | 6 szt. |
| 23. | Filtr kieszeniowy 428*287*300/3 F7 | 6 szt. |
| 24. | Filtr absolutny HEPA Typ FA-13/50, Klasa H13, wymiary 305*305*80, wydajność 250 m3/h | 2 szt. |

Rama filtrów HEPA winna być wykonana: ze stali nierdzewnej lub w ramie MDF lub ramie metalowej.

W druku oferty na część nr 2 należy wliczyć wszystkie koszty zakupu wraz z dostawą ww. filtrów oraz ich odbiór i utylizację zużytych filtrów. Zamawiający będzie z Wykonawcą ustalał termin odbioru zużytych filtrów.

## Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego ZP/19/24

# F-PS 2/ 01

ZASADY ŚRODOWISKOWE DLA WYKONAWCÓW Wykonawcę świadczącego usługę na terenie SP ZOZ w Lublińcu obowiązuje: - Przestrzeganie wymagań środowiskowych, a w szczególności: - przestrzeganie wymagań prawnych w zakresie podpisanej z SP ZOZ w Lublińcu umowy, - zmniejszanie dla otoczenia uciążliwości swojej działalności związanej z wykonywaniem prac zleconych przez SP ZOZ w Lublińcu, - minimalizowanie ilości powstających odpadów, - zabieranie z terenu SP ZOZ w Lublińcu wszelkich odpadów powstałych w czasie świadczenia usług, - zmniejszanie zużycia nośników energii i surowców naturalnych. - Przeprowadzanie szkoleń wśród podległych pracowników wykonujących usługę w zakresie obowiązującej w SP ZOZ w Lublińcu procedur środowiskowych. - Dopuszczenie Koordynatora ds. Środowiska wyznaczonego przez SP ZOZ w Lublińcu do kontroli postępowania na zgodność z przyjętymi zasadami środowiskowymi. Wykonawcy nie wolno : Wwozić na teren SP ZOZ w Lublińcu jakichkolwiek odpadów. Składować żadnych substancji mogących zanieczyścić powietrze atmosferyczne, wodę, glebę, a w przypadku gdy substancje te służą do wykonywania usług dla SP ZOZ, szczegóły ich składowania i stosowania należy uzgodnić z Pełnomocnikiem ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania SP ZOZ w Lublińcu. Myć pojazdów na terenie SP ZOZ w Lublińcu. Spalać odpadów na terenie SP ZOZ w Lublińcu. Wylewać jakichkolwiek substancji niebezpiecznych do gleby lub kanalizacji. W sytuacjach wątpliwych i nieokreślonych w powyższych zasadach środowiskowych należy zwracać się do Koordynatora ds. Środowiska wyznaczonego przez w SP ZOZ w Lublińcu. Lubliniec dnia .................................. …………………………. Podpis Wykonawcy

# F-PB 2/ 01

ZASADY BHP DLA WYKONAWCÓW Wykonawcę świadczącego usługę na terenie SP ZOZ w Lublińcu obowiązuje: - Przestrzeganie wymagań Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, a w szczególności: - przestrzeganie wymagań prawnych w zakresie podpisanej z SP ZOZ w Lublińcu umowy, - rejestrowanie wypadków przy pracy, chorób zawodowych i zdarzeń potencjalnie wypadkowych wśród swoich pracowników pracujących na terenie SP ZOZ w Lublińcu, - wyposażenie swoich pracowników w odzież roboczą i środki ochrony indywidualnej. - Organizowanie pracy swoich pracowników w sposób spełniający zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. - Powiadamianie swoich pracowników o możliwych zagrożeniach związanych z wykonywaniem przez nich prac. - Powiadamianie specjalisty ds. BHP w SP ZOZ w Lublińcu o zaistniałych wypadkach przy pracy. - Przeprowadzanie szkoleń wśród podległych pracowników wykonujących usługę w zakresie obowiązującej w SP ZOZ w Lublińcu polityki bezpieczeństwa i higieny pracy i systemu zarządzania. - Dopuszczenie specjalisty ds. BHP do kontroli postępowania na zgodność z przyjętymi zasadami BHP. W sytuacjach wątpliwych i nieokreślonych w powyższych zasadach BHP należy zwracać się do specjalisty ds. BHP w SP ZOZ w Lublińcu. Lubliniec dnia ................................... …………………………. Podpis Wykonawcy

Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego ZP/19/24

…..........................................	                           			                         …........................ dnia

( nazwa i adres Wykonawcy)

(dot. tylko części nr 1)

Oświadczenia

Przystępując do zapytania ofertowego o nr ZP/19/24 na: „Obsługę techniczną budynków SPZOZ Lubliniec”

Oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

| ………………….……dnia…………………. | ………………………………………………. |
| --- | --- |
| Miejscowość | podpis i pieczątka upełnomocnionego/ych przedstawiciela Wykonawcy |

## Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego ZP/19/24

.........................................

Pieczęć Wykonawcy

REGON .........................

NIP ................................

WOJEWÓDZTWO ..............................

e-mail: ..........................................

tel/fax…………………………………………

Oferta na część nr 1

„Obsługa techniczna budynków SPZOZ w Lublińcu”

znak sprawy ZP/19/24

Nawiązując do zapytania ofertowego ZP/19/24, składamy niniejszą ofertę:

- Oferujemy wykonywanie przedmiotu zamówienia, w całym okresie umowy, za kwotę miesięczną ryczałtową wynoszącą:  ………………. zł brutto co daje całkowitą cenę oferty (cena miesięczna x 12 miesięcy) …………………………. zł brutto.

- Oświadczamy, że:

a) zapoznaliśmy się z warunkami zapytania ofertowego i nie wnosimy do niego zastrzeżeń,

b) akceptujemy wskazany czas związania ofertą,

c) zamówienie zamierzamy wykonać sami*/ z udziałem innych podmiotów* ( właściwe podkreślić, w przypadku udziału podwykonawców należy załączyć do oferty wykaz i części, które wykonawca im powierza – brak wykazu oznacza brak podwykonawców),

d) akceptujemy projekt umowy i w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w zapytaniu ofertowym, w miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego.

e) w przypadku wybrania naszej oferty podajemy imiona, nazwiska oraz stanowiska osób, które należy wpisać do umowy, jako reprezentantów:

1)………………………………………..

…………………………………..				…………………………………..

miejsce i data 				podpis upoważnionego przedstawiciela

Załącznik nr 5a  do zapytania ofertowego ZP/19/24

.........................................

Pieczęć Wykonawcy

REGON .........................

NIP ................................

WOJEWÓDZTWO ..............................

e-mail: ..........................................

tel/fax…………………………………………

Oferta na część nr 2

„Obsługa techniczna budynków SPZOZ w Lublińcu”

znak sprawy ZP/19/24

Nawiązując do zapytania ofertowego ZP/19/24, składamy niniejszą ofertę:

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w okresie od dnia 01-07-2024 r. do 30-06-2025 r. za

cenę: ………….zł. brutto (słownie:………………………………………).

Poniżej przedstawiamy ceny jednostkowe:

| Lp. | Nazwa i symbol | Ilość szt. | Cena jednostkowa w zł brutto | Wartość brutto tj. ilość szt. x cena jednostkowa w zł brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Filtr kieszeniowy 428*428*300 G4 | 30 szt. |  |  |
| 2. | Filtr kieszeniowy 428*287*300 G4 | 30 szt. |  |  |
| 3. | Filtr kieszeniowy 428*428*600 F7 | 15 szt. |  |  |
| 4. | Filtr kieszeniowy 428*287*600 F7 | 9 szt. |  |  |
| 5. | Filtr kieszeniowy 490*490*300 G4 | 12 szt. |  |  |
| 6. | Filtr wysoko skuteczny HEPA Typ FA-13/502, Opór przepływu: 250Pa, Opór przepływu końcowy: 50Pa 457*457*150 mm | 1 szt. |  |  |
| 7. | Filtr wysoko skuteczny HEPA Typ FA-13/502, Opór przepływu: 250Pa, Opór przepływu końcowy: 50Pa 575*575*150 mm | 1 szt. |  |  |
| 8. | Filtr kasetowy 592*490*100 G4 | 10 szt. |  |  |
| 9. | Filtr kasetowy 592*592*100 G4 | 3 szt. |  |  |
| 10. | Filtr kieszeniowy 592*490*590 F7 | 6 szt. |  |  |
| 11. | Filtr kieszeniowy 592*592*590 F7 | 3 szt. |  |  |
| 12. | Filtr wysoko skuteczny HEPA Typ FA-13/50, 305*305*80 mm | 1 szt. |  |  |
| 13. | Filtr wysoko skuteczny HEPA Typ FA-13/50, 405*405*80 mm | 2 szt. |  |  |
| 14. | Filtr wysoko skuteczny HEPA Typ FA-13/50, 457*457*150 mm | 2 szt. |  |  |
| 15. | Filtr wysoko skuteczny HEPA Typ FA-13/50, 405*405*150 mm | 6 szt. |  |  |
| 16. | Filtr wysoko skuteczny HEPA Typ FA-13/50, 610*610*80 mm | 2 szt. |  |  |
| 17. | Filtr wysoko skuteczny HEPA Typ FA-13/50, 202*202*150 mm | 1 szt. |  |  |
| 18. | Filtr kasetowy 572*272*50 G4 | 1 szt. |  |  |
| 19. | Filtr kieszeniowy 572*272*300 G4 | 2 szt. |  |  |
| 20. | Filtr absolutny HEPA Typ FA-150/K , Klasa H13, wymiary 457*457*150 | 1 szt. |  |  |
| 21. | Filtr absolutny HEPA , Klasa H13, wymiary 250*150*20, wydajność 90 m3/h | 2 szt. |  |  |
| 22. | Filtr HEPA 320*513*48 M5 | 6 szt. |  |  |
| 23. | Filtr kieszeniowy 428*287*300/3 F7 | 6 szt. |  |  |
| 24. | Filtr absolutny HEPA Typ FA-13/50, Klasa H13, wymiary 305*305*80, wydajność 250 m3/h | 2 szt. |  |  |
|  |  |  |  | Razem: …………………… (cena oferty) |

Rama filtrów HEPA winna być wykonana: ze stali nierdzewnej lub w ramie MDF lub ramie metalowej.

W ww. ceny należy wliczyć wszystkie koszty zakupu wraz z dostawą ww. filtrów do siedziby Zamawiającego oraz ich odbiór i utylizację (zużytych).

Oświadczamy, że

a) zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym i nie wnosimy do niego zastrzeżeń,

b) akceptujemy wskazany czas związania ofertą,

c) zamówienie zamierzamy wykonać sami*/ z udziałem innych podmiotów* ( właściwe podkreślić, w przypadku udziału podwykonawców należy załączyć do oferty wykaz i części, które wykonawca im powierza – brak wykazu oznacza brak podwykonawców),

d) akceptujemy projekt umowy i w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w zapytaniu ofertowym, w miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego.

e) w przypadku wybrania naszej oferty podajemy imiona, nazwiska oraz stanowiska osób, które należy wpisać do umowy, jako reprezentantów: ………………………………………..

Zamówienia na filtry można składać:

Na nr fax…………………………….. Na adres e-mail……………………….

…………………………………..				…………………………………..

miejsce i data 				podpis upoważnionego przedstawiciela

Załącznik Nr 6 do zapytania ofertowego ZP/19/24

(wzór umowy dotyczący tylko części nr 1)

UMOWA ZP/19/24/1

zawarta w dniu …… … - 2024 r. pomiędzy

SPZOZ Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Lublińcu

ul. Sobieskiego 9, 42-700 Lubliniec

NIP 575-16-53-596, REGON 000310083, 
reprezentowanym przez:

Dyrektora – mgr inż. Małgorzatę Nowak

zwanym dalej „Zamawiającym”

a

………………………………………………………………

z siedzibą w , przy ul. ,

NIP.......................................................

reprezentowanym przez: …………………………………………………………….

zwanym dalej „Wykonawcą”

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

1. Przedmiotem umowy jest utrzymanie w stałej sprawności technicznej urządzeń i instalacji wentylacji i klimatyzacji mechanicznej w budynku szpitala przy ul. Grunwaldzkiej 9, zgodnie ze szczegółowym opisem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

2.Wykonawca gwarantuje, że osoby wykonujące przedmiotową usługę utrzymają wymagane przepisami uprawnienia, w zakresie wykonywania przez nich przedmiotu umowy, przez cały okres jej realizacji.

3. Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia swoich pracowników pracujących na terenie SPZOZ w Lublińcu w identyfikatory określające tożsamość i zajmowane stanowisko oraz bieżąco je aktualizować.

4. Wykonawca zabezpiecza sprzęt i narzędzia we własnym zakresie.

5. Wszelkie prace konserwacyjne Wykonawca będzie odnotowywał na protokołach i/lub w prowadzonej dokumentacji dot. obsługi przedmiotowych urządzeń.

§ 2

W razie stwierdzenia uchybień co do jakości wykonanej usługi Zamawiający powiadomi o tym Wykonawcę w sposób zwyczajowo przyjęty, wyznaczając jednocześnie dodatkowy termin na usunięcie stwierdzonych uchybień. Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiający powierzy usunięcie stwierdzonych uchybień innemu podmiotowi, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 3

1. Całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy w całym okresie umowy wynosi …………. zł brutto (słownie: …………………). Wynagrodzenie ryczałtowe miesięczne wynoszące ……. zł brutto, będzie wypłacane miesięcznie (z dołu), na podstawie faktur miesięcznych wystawianych przez Wykonawcę.

2. Strony zgodnie ustalają, że całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy nie będzie podlegało zmianom przez cały okres obowiązywania umowy.

3. Podstawą wystawiania faktur miesięcznych, będzie protokół zdawczo-odbiorczy usługi sporządzony po zakończeniu każdego miesiąca i zatwierdzony przez Kierownika Działu Administracyjno-Technicznego Zamawiającego.

4. Wynagrodzenie miesięczne przysługujące Wykonawcy będzie płatne przez Zamawiającego, na wskazany rachunek bankowy Wykonawcy, przelewem w ciągu 60 dni - licząc od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury wraz z wymaganym protokołem, o którym mowa w ust. 3. W przypadku wadliwej faktury lub jakichkolwiek braków w protokole, termin płatności zostanie wstrzymany do czasu uzupełnienia braków/wad.

§ 4

1. Za przestrzeganie przepisów BHP, P.POŻ przy świadczeniu usług odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

Z tego tytułu Wykonawca złoży podpisane oświadczenie, które będzie stanowić załącznik nr 2 do umowy – zgodne z załącznikiem nr 3 do zapytania ofertowego ZP/19/24.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu oraz szkody wyrządzone osobom trzecim przy wykonywaniu przedmiotu umowy oraz wynikłe z jakości świadczonych usług.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody w mieniu i na osobach, wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy.

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób, którym powierzył lub za pomocą których wykonuje przedmiot umowy, jak za własne działania lub zaniechania.

5. W przypadku powstania szkody w mieniu Zamawiającego, obowiązek odszkodowawczy po stronie Wykonawcy, obejmuje naprawienie szkody w pełnej wysokości.

6. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do niniejszej umowy, jako załącznik nr 3, kopię polisy OC  potwierdzającej, że jest on ubezpieczony w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszej umowy na kwotę minimum 30 000,00 zł, która obowiązywać będzie przez cały okres umowy.

§ 5

Umowa zostaje zawarta na okres od 01-07-2024 r. do 30-06-2025 r.

§ 6

1. Wykonawca zobowiązuje się do zapłacenia kary umownej w przypadku:

a) niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy – w wysokości 10 % wynagrodzenia miesięcznego, za każdy stwierdzony przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy,

b) odstąpienia od umowy z przyczyn niedotyczących Zamawiającego – w wysokości 10% wynagrodzenia za niezrealizowaną część przedmiotu umowy,

c) nieusunięcia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie stwierdzonych uchybień w realizacji przedmiotu umowy – w wysokości 5 % wynagrodzenia miesięcznego za każdy dzień opóźnienia.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania kar umownych z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia miesięcznego, na co Wykonawca wyraża bezwarunkowo i nieodwołalnie zgodę. W przypadku, gdy wysokość kar umownych przewyższy kwotę wynagrodzenia miesięcznego Wykonawcy, będzie on zobowiązany do pokrycia różnicy niezwłocznie na wezwanie Zamawiającego.

3.Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

4. Za szkody powstałe z innych przyczyn Wykonawca odpowiada na zasadach ogólnych.

§ 7

1. Wykonawca gwarantuje, że jakiekolwiek prawa Wykonawcy związane bezpośrednio lub pośrednio z umową, a w tym wierzytelności Wykonawcy z tytułu wykonania umowy i związane z nimi należności uboczne (m.in. odsetki), nie zostaną przeniesione na rzecz osób trzecich bez poprzedzającej to przeniesienie zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wykonawca gwarantuje tym samym, iż bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności nie dokona jakiejkolwiek czynności prawnej lub też faktycznej, której bezpośrednim lub pośrednim skutkiem będzie zmiana wierzyciela z osoby Wykonawcy na inny podmiot. Niniejsze ograniczenie obejmuje w szczególności przelew, subrogację ustawową oraz umowną, zastaw, hipotekę oraz przekaz.

2. Zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela Zamawiającego może nastąpić po wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący. Podmiot tworzący wydaje zgodę albo odmawia jej wydania biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych oraz w oparciu o analizę sytuacji finansowej i wynik finansowy samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za rok poprzedni. Zgodę wydaje się po zasięgnięciu opinii kierownika Zamawiającego.

3. W przypadku naruszenia ust. 2 do sądu o stwierdzenie nieważności czynności prawnej dokonanej z naruszeniem ust. 2 może wystąpić także podmiot tworzący Zamawiającego.

§ 8

1.W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy, Zamawiający wzywa pisemnie Wykonawcę wyznaczając termin, w którym należy należycie wykonać niewykonaną lub nienależycie wykonaną czynność z zakresu przedmiotu umowy.

2. W sytuacji nie wykonania w wyznaczonym terminie wskazanej czynności, Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od przedmiotowej umowy w terminie 14 dni od dnia, w którym upłynął termin na wykonanie wskazanej czynności.

3. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

4. Zamawiający ma prawo do rozwiązania niniejszej umowy na podstawie pisemnego wypowiedzenia z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy.

§ 9

Integralną częścią niniejszej umowy jest zapytanie ofertowe ZP/19/24 wraz z załącznikami oraz oferta Wykonawcy.

§ 10

1.W sprawach nieuregulowanych na mocy niniejszej umowy mają zastosowanie 
w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy innych aktów normatywnych właściwych ze względu na przedmiot niniejszej umowy.

2.Niniejszym Wykonawca oświadcza, że nie zachodzą w stosunku do niego przesłanki wykluczenia z przedmiotowego postępowania/zamówienia na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

§ 11

Spory mogące wynikać z postanowień niniejszej umowy, po wyczerpaniu drogi dialogu, będą rozpatrywane przez właściwy Sąd wg miejsca siedziby Zamawiającego.

§ 12

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu 
dla każdej ze stron.

………………………							…………………………..

Wykonawca 									Zamawiający

Załącznik Nr 6a do zapytania ofertowego ZP/19/24

(wzór umowy dotyczący tylko części nr 2)

UMOWA ZP/19/24/2

zawarta w dniu ………..-2024 roku w Lublińcu, pomiędzy:

SPZOZ Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Lublińcu

ul. Sobieskiego 9; 42-700 Lubliniec

NIP 575-16-53-596  REGON 000310083

reprezentowanym przez:

Dyrektora – mgr inż. Małgorzatę Nowak

zwanymi w dalszej części umowy  „Zamawiającym”

a

………………….

reprezentowanym przez:

………………………..

zwanym dalej „Wykonawcą”

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest sukcesywny zakup i dostawa filtrów, wg rodzaju oraz ilości wymienionych w ofercie Wykonawcy z dnia …………….. roku, stanowiącej załącznik nr 1 do umowy.

2. Ilości podane w ofercie są ilościami orientacyjnymi, a faktyczna ilość zamówionych filtrów wynikać będzie z bieżących zapotrzebowań Zamawiającego – do wartości brutto umowy. W przypadku niewykorzystania przez Zamawiającego ilości filtrów podanych w załączniku nr 1 Wykonawcy nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie wobec Zamawiającego.

3. Zakup i dostawa będą realizowane sukcesywnie, w okresie od 01-07-2024 do 30-06-2025 r., zgodnie z zamówieniami częściowymi składanymi przez Zamawiającego w zależności od potrzeb.

4. Zamówienia częściowe, o których mowa w § 1 ust. 3 niniejszej umowy, mogą być składane przez Zamawiającego faksem na nr…………………………. lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ………………………….

§ 2

1. Wartość przedmiotu umowy wynosi  brutto …………….  zł. ( słownie: ………………..).

2. Ceny jednostkowe brutto zawarte w niniejszej umowie nie będą podlegały podwyższeniu - w okresie obowiązywania niniejszej umowy.

§ 3

1.Wykonawca zobowiązuje się dostarczać filtry do siedziby Zamawiającego, w terminie do 14 dni roboczych, licząc od dnia przesłania zamówienia.

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać filtry własnym transportem, na własny koszt i ryzyko, w godzinach pracy jednostki Zamawiającego (poniedziałek-piątek; 7:25-15:00) do magazynu znajdującego się w piwnicy budynku przy ul. Sobieskiego 9 w Lublińcu.

3. W przypadku niezrealizowania zamówienia w terminie, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy Zamawiający ma prawo dokonania zakupu niedostarczonych filtrów o takich samych właściwościach u innego dostawcy, a Wykonawca pokryje ewentualną różnicę w cenie związaną z ich zakupem u podmiotu trzeciego.

4. Dostarczane filtry winny być opakowane w sposób chroniący je przed działaniem czynników zewnętrznych.

5. Dostarczane filtry muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad technicznych i prawnych, dopuszczone do obrotu oraz zalecane do stosowania przez producenta sprzętu.

6. Odbiór ilościowy i jakościowy przedmiotu umowy potwierdzony zostanie przez Zamawiającego na piśmie po każdorazowej dostawie.

7. W przypadku stwierdzenia braków ilościowych i/lub wad jakościowych Zamawiający niezwłocznie powiadamia o tym Wykonawcę w formie faksu lub korespondencji poczty elektronicznej (na nr-y i adresy poczty elektronicznej podane w § 1 ust. 4 umowy). Wykonawca rozpatrzy reklamację dotyczącą braków ilościowych i/lub wad jakościowych w ciągu 3 dni roboczych, od otrzymania powiadomienia. Wykonawca zobowiązuje się wymienić niezwłocznie filtry wadliwe na wolne od wad i/lub uzupełnić braki ilościowe w ciągu 3 dni roboczych od chwili rozpatrzenia reklamacji albo od upływu terminu na rozpatrzenie reklamacji.

8. W przypadku dostarczenia wadliwych filtrów, które spowodują jakiekolwiek uszkodzenie urządzeń, Wykonawca poniesie całkowity koszt naprawy tych urządzeń.

§ 4

1. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności za zakupione i dostarczone filtry zgodnie z ofertą i zamówieniem częściowym, na podstawie otrzymanej faktury VAT i pisemnego potwierdzenia odbioru, o którym mowa w § 3 ust. 6 niniejszej umowy.

2. Zamawiający dokonuje zapłaty przelewem, w ciągu 60 dni od daty otrzymania faktury wystawionej po dostarczeniu zamówionych filtrów, na wskazany w fakturze rachunek Wykonawcy.

3. W przypadku, kiedy w powszechnej ofercie Wykonawcy ceny filtrów ustalane będą poniżej cen wynikających z niniejszej umowy (np. ceny promocyjne, rabaty na wybrane produkty) Wykonawca dla danego asortymentu zobowiązany jest ustalić cenę niższą przez okres obowiązywania u niego cen niższych, niż wynikające z niniejszej umowy. Zmiany takie nie wymagają formy aneksu i obowiązują przez okres wskazany w ofercie promocyjnej.

§ 5

1.W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy, Zamawiający wzywa pisemnie Wykonawcę wyznaczając termin, w którym należy należycie wykonać niewykonaną lub nienależycie wykonaną czynność z zakresu przedmiotu umowy.

2.W sytuacji niewykonania w wyznaczonym terminie wskazanej czynności, Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od przedmiotowej umowy w terminie 14 dni od dnia, w którym upłynął termin na wykonanie wskazanej czynności. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej części umowy.

3.W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadkach Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej części umowy.

4.Zamawiający ma prawo do rozwiązania niniejszej umowy na podstawie pisemnego wypowiedzenia z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy.

§ 6

Niezależnie od zapisu § 5 Zamawiający może rozwiązać umowę w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku:

1) zgłoszenia min. 2 reklamacji o wadach filtrów i pozostawienia ich bez pozytywnego rozpatrzenia,

2) dwukrotnego niedostarczenia towaru lub opóźnienia w terminie dostawy wskazanym w §3 ust. 1 niniejszej umowy, powyżej 5 dni roboczych.

§ 7

1.Wykonawca zobowiązuje się zapłacić następujące kary umowne:

- za opóźnienie w realizacji dostaw w terminach określonych w § 3 ust. 1 niniejszej umowy w wysokości 5% wartości brutto zamówionych i niedostarczonych filtrów, za każdy kolejny dzień opóźnienia;

- za odstąpienie od umowy z przyczyn niedotyczących Zamawiającego – w wysokości 10 % niezrealizowanej wartości umowy brutto;

- za każdy dzień opóźnienia w wymianie wadliwych filtrów na wolne od wad i/lub w uzupełnieniu braków ilościowych – w wysokości 5 % wartości wadliwej lub brakującej ilości filtrów;

2.Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

§ 8

1. Wykonawca gwarantuje, że jakiekolwiek prawa Wykonawcy związane bezpośrednio lub pośrednio z umową, a w tym wierzytelności Wykonawcy z tytułu wykonania umowy i związane z nimi należności uboczne (m.in. odsetki), nie zostaną przeniesione na rzecz osób trzecich bez poprzedzającej to przeniesienie zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wykonawca gwarantuje tym samym, iż bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności nie dokona jakiejkolwiek czynności prawnej lub też faktycznej, której bezpośrednim lub pośrednim skutkiem będzie zmiana wierzyciela z osoby Wykonawcy na inny podmiot. Niniejsze ograniczenie obejmuje w szczególności przelew, subrogację ustawową oraz umowną, zastaw, hipotekę oraz przekaz.

2. Zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela Zamawiającego może nastąpić po wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący. Podmiot tworzący wydaje zgodę albo odmawia jej wydania biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych oraz w oparciu o analizę sytuacji finansowej i wynik finansowy samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za rok poprzedni. Zgodę wydaje się po zasięgnięciu opinii kierownika Zamawiającego.

3. W przypadku naruszenia ust. 2 do sądu o stwierdzenie nieważności czynności prawnej dokonanej z naruszeniem ust. 2 może wystąpić także podmiot tworzący Zamawiającego.

§ 9

Integralną częścią niniejszej umowy jest zapytanie ofertowe ZP/19/24 wraz z załącznikami oraz oferta Wykonawcy.

§ 10

1.W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy innych aktów normatywnych właściwych ze względu na przedmiot niniejszej umowy.

2.Niniejszym Wykonawca oświadcza, że nie zachodzą w stosunku do niego przesłanki wykluczenia z przedmiotowego postępowania/zamówienia na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

§ 11

Ewentualne spory powstałe w trakcie realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 12

Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej

ze stron.

………………………							…………………………..

Wykonawca 									Zamawiający

Załącznik nr 7 do zapytania ofertowego ZP/19/24

# KLAUZULA INFORMACYJNA – PRACOWNICY KONTRAHENTA

Zgodnie z art. 14 RODO Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „Rozporządzeniem” lub „RODO” informuję, iż:

- Administratorem Danych Osobowych jest Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Lublińcu 42-700 przy ulicy Sobieskiego 9, adres e-mail: sekretariat@spzozlubliniec.pl , numer telefonu: 34 350 63 80.

- Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych. Z inspektorem można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@spzozlubliniec.pl

- Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 lit. b Rozporządzenia, w związku z wykonywaniem umowy głównej.

- Pani/Pana dane zostały pozyskane od naszego Kontrahenta (Wykonawca umowy głównej).

- Administrator będzie przetwarzał następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: imię/imiona i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, stanowisko.

- Pani/Pana dane osobowe Administrator będzie przechowywał przez czas niezbędny do zawarcia i wykonania umowy. Okres przechowywania danych zostanie wydłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Po tych okresach Pani/Pana dane Administrator będzie przechowywał jedynie przez czas wymagany przepisami prawa.

- Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym czasie.

- Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

- Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

- Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.