Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego ZP/24/24

„Usługa wykonania instalacji gazów medycznych (tj. tlenu medycznego, próżni i sprężonego powietrza) dla potrzeb 2 szt. nowych łóżek/stanowisk w OIOM-ie w SPZOZ w Lublińcu.”

Opis przedmiotu zamówienia

- OIOM tj. przedmiotowe pomieszczenia  znajdują  się na I piętrze w budynku szpitala przy                  ul. Grunwaldzkiej  9 w Lublińcu.

- Rys. nr 1 przedstawia rzut pomieszczeń i ich powierzchnię. Zdjęcie nr 1 przedstawia istniejącą instalację (rury) z gazami medycznymi do których należy podłączyć nową instalację. Na rys. 1 zaznaczono miejsce (ścianę) montażu 2 szt. paneli nadłóżkowych. Panele nadłóżkowe dostarcza i montuje Wykonawca.

- Wszystkie elementy realizowanej instalacji (tj. panele nadłóżkowe z punktami poboru, rury, kształtki itd.) muszą być wyrobami medycznymi odpowiedniej klasy. Należy zastosować rury i łączniki miedziane.

- Rury z gazami medycznymi mają być ułożone natynkowo pod sufitem i na ścianach, w korytkach natynkowych dostosowanych do instalacji gazów medycznych.

- Nad każdym z 2 łóżek/stanowisk na wysokości wzroku personelu medycznego mają być zamontowane panele nadłóżkowe.

- Panele nadłóżkowe musza być wykonane z aluminium.  Ilość komór w panelu: 3. Długość pojedynczego panela: 1,5m-1,6m. Kolor pokryw: do uzgodnienia z Zamawiającym przed realizacją.   Ilość gniazd gazów medycznych w każdym panelu: O2 [tlen]: 2 szt.; VAC [próżnia]: 2 szt.;  AIR [sprężone powietrze 5 bar]: 2 szt. Gniazda elektryczne: 230V białe K45: 6 szt. 230V czerwone K45: 4 szt. Gniazda teleinformatyczne RJ45 podwójne kat. 6 ekranowane ramkowe: 1 szt. Oświetlenie nocne: LED 5-10 W 1 szt. - włącznik oświetlenia na panelu. Sposób montażu każdego panela: pozioma.

- Zamawiający wymaga także zamontowania skrzynki zaworowo-informacyjnej przed wejściem do sali chorych.

- Po stronie Wykonawcy jest także podłączenie gniazd elektrycznych i oświetlenia w każdym panelu do zasilania elektrycznego.

- Przed złożeniem oferty możliwa jest wizja lokalna przedstawiciela Oferenta w uzgodnionym terminie z Zamawiającym. Termin wizji można ustalić pisząc pod adres e-mail: przetargi@spzozlubliniec.pl

- Po wykonaniu instalacji Wykonawca przekaże wyniki z przeprowadzonych prób ciśnieniowych oraz  dokumenty dot. użytych wyrobów medycznych a także dokumenty gwarancyjne.

Potwierdzam powyższe warunki i wymogi:

………………………………………….

Wykonawca