[image: image1.emf]
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO OR.271.1.1.2026.KP 
MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE - WYKAZ OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO OR.271.1.1.2026.KP
MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE - WYKAZ OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

	Nazwa sprzętu
	Wymagane minimalne parametry techniczne
	Opis oferowanego przedmiotu zamówienia sporządzony przez Wykonawcę
(TAK/NIE lub opis) 

	Zasilacz awaryjny UPS
33 sztuki
	Producent, model: ………………………………………………………………………………………..……

	
	Moc pozorna: min. 1000 VA
	

	
	Moc rzeczywista: min. 600 W
	

	
	Współczynnik mocy wyjściowej: min. 0,6
	

	
	Fazy (wejście/wyjście): 1/1
	

	
	Technologia: Line-Interactive lub On-Line
	

	
	Obudowa: Wolnostojąca (tower)
	

	
	Wejście

	
	Zakres napięcie wejściowe: min. 170 - 280 VAC
	

	
	Częstotliwość napięcia wejściowego: 50 / 60 Hz (z auto-adaptacją)
	

	
	Złącze wejściowe: Zintegrowane lub C14
	

	
	Wyjście

	
	Napięcie: 230 VAC ± 10%
	

	
	Częstotliwość: ±1Hz
	

	
	Sprawność w trybie LINE / w trybie BAT (pełne obciążenie): 
min. 97% / min. 80% 
	

	
	Czas przełączenia do trybu bateryjnego: max 10 ms
	

	
	Złącza wyjściowe z podtrzymaniem bateryjnym: 
min. 2 złącza Typ E (CEE 7/5)
	

	
	Akumulatory

	
	Wbudowane baterie: min. 1
	

	
	Napięcie stałe: 12V
	

	
	Pojemność baterii: min. 9Ah
	

	
	Czas podtrzymania przy 50% / 100% obciążenia: 
co najmniej 7 min / co najmniej 2 min
	

	
	Czas ładowania do 90%: max 6h
	

	
	Komunikacja

	
	Wyświetlacz LCD: TAK
	

	
	Sygnalizacja dźwiękowa: TAK
	

	
	Port USB dla komunikacji: TAK
	

	
	Dołączony kabel USB: TAK
	

	
	Oprogramowanie monitorujące: TAK, darmowe, kompatybilne z oferowanym zasilaczem
	

	
	Pozostałe

	
	Port RJ-45 do ochrony linii danych: TAK
	

	
	Zabezpieczenia przed przeładowaniem / rozładowaniem / przegrzaniem: 
TAK / TAK / TAK
	

	
	Waga: do 9 kg
	

	
	Wymiary (SxWxG): max 120x300x300 mm
	

	
	Temperatury środowiska pracy: przynajmniej od 10 do 40 °C
	

	
	Wilgotność środowiska pracy: przynajmniej od 10 do 90%
	

	
	Gwarancja: min. 24 miesiące
	

	
	Dokumenty, które Wykonawca załącza do oferty:
1) Certyfikat ISO 9001 dla producenta sprzętu,
2) Deklaracja zgodności CE producenta sprzętu,
3) Karta katalogowa sprzętu.
	


…............................................

Podpisy w formie lub postaci elektronicznej
osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

